邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目（(蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调）设备供应商入围项目

采

购

需

求

报

告

采购单位：邹平市城乡建设局

采购代理机构：邹平县大地建设工程招标代理有限公司

编制时间：2018年12月27日

一、项目概况及预算：

1.项目概况：本项目为邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目（(蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调）设备供应商入围项目采购。为贯彻落实国家和省关于大气污染防治一系列决策部署，进一步提高邹平市居民取暖清洁化水平，减少大气污染物排放，我市2018年继续实施冬季清洁取暖。本次采购项目电暖气（蓄热式和直热式）约为1500套，其中：蓄热式电暖器制热功率为3.2KW及以上，直热式电暖器制热功率为1.8KW及以上；地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调）约950台，其中小型地源热泵机组制热量为6.2KW及以上，地源一体机空调制热量为6.2KW及以上。

2.控制价：包一：电暖器（蓄热式和直热式）总价为900万元；

包二：地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调）总价为503.5万元。

二、采购项目具体情况

1.项目名称：邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目（(蓄热式、直热式电暖器)、地源热泵空调）设备供应商入围项目。

2.包号划分：本次招标共两个包。

包一：电暖器（蓄热式和直热式）设备供应商入围项目

包二：地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调）设备供应商入围项目

注：投标人必须按招标文件要求对所投包段全部内容做出报价响应，否则作废标处理。

3.资金来源：财政资金+用户自筹。

4.拟采用的政府采购方式：公开招标。

5.拟采用供应商资格要求（适用于包一、包二）

（1）投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人企业的生产厂家，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供社会统一信用代码的营业执照），经营范围包含本项目采购内容，并具备本项目要求的供货，安装、提供售后服务能力的制造商；

（3）包一投标人所投蓄热式电暖器应具备国家“CQC”认证证书，直热式电暖器应具备国家强制性产品“3C”认证证书，蓄热式产品应具备中国节能产品认证证书；包二投标人具备拟投报货物的国家强制性产品“3C”认证证书；

（4）本项目不接受联合体投标。

6.供货期：接到招标人通知后10天内供货完毕；延迟交付，每延迟一日按应交付货物总额0.3%支付违约金。

7.主要内容：设备的采购、运输到指定地点、安装（含表下线路改造）、调试、验收及售后服务等。

8.需实现的功能或者目标：满足居民采暖及日常使用需求。

9.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于以下标准）：

包一：

《电采暖散热器》JG/T 236-2008

《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005

《家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求》GB 4706.44-2005

《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007

《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

包二：

GB50366-2005(2009年版)《地源热泵系统工程技术规范》

10.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：满足国家及行业现行规范规定合格标准。

11.需满足的采购政策要求：根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，凡参加此次投标的监狱、小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其折扣报价部分给予 6%的价格扣除优惠。优先采购节能环保产品：按《山东省节能环保产品政府采购评审办法》等有关节能环保的政策执行。节能、环保产品(强制采购节能产品除外)价格分、技术分加分幅度为评标总分值的 4%。

12.项目交付或者实施的时间和地点：详见磋商文件。

13.需满足的服务标准、期限、效率等要求：在合同期限内保质保量完成全部采购内容。

14.项目售后服务及验收标准：符合国家现行要求及行业标准。

三、采购清单及参数要求：

| 包号 | 名 称 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一包 | 电暖器（蓄热式和直热式） | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 二包 | 地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调） | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |
| - 注：1.电暖器设备包括蓄热式电暖器一台、直热式电暖器一台，作为一套设备进行投标。 - 2、供应商必须按照以上要求的规格型号产品进行投标，否则其投标将被拒绝。 - 3.开标现场供应商须根据所投包段携带相应拟投标的样机各一台（包一携带蓄热式电暖器一台、直热式电暖器一台；包二携带小型地源热泵机组一台或地源一体机空调一台。投标人可根据自身实际情况携带部分零配件）。样品的技术要求、配置必须符合文件要求的技术要求、配置。样机未携带的供应商其投标将被拒绝。 - 4.入围供应商的样品由采购人作为履约验收的标准进行封存；未入围供应商的样品在开标结束后退回，逾期未取回的，采购人或代理机构不承担损坏、遗失等保管责任。 - 5.在招标采购及项目实施过程中，采购人有权对样机及主要部件进行核查（附主要部件清单），并对产品性能进行随机抽检。若核查或抽检不合格，视为提供虚假信息骗取中标，采购人有权取消其入围资格，履约保证金不予退还。 |  |  |  |  |  |

四、技术要求

（一）蓄热式、直热式电暖器技术要求

一台蓄热式电暖器（固体）（额定制热功率3.2kw及以上）搭配一台直热式电暖器（额定制热功率1.8kw及以上）作为一套设备进行投标

1、蓄热式电暖器（固体）技术要求

（1）、一般技术参数：

电源性质：单相交流50Hz，220V

电击防护类别：Ⅰ

外壳防护等级：IP22

蓄热体采用蓄热材料，能够满足室内温度要求，保证居民使用安全；设备表面温度不高于75℃，蓄热率必须大于等于75%。

蓄热式电暖器要具有蓄热时间设定和放热量控制功能，能够按时段设定室内温度并控制放热量的大小。

（2）、电源连接类型：空开连接

（3）、功能标准

额定负荷偏差应在5%之内。

具有理想的加热升温和放热降温曲线。

具备温度调节装置，可实现按需供暖。

（5）、功能及加工技术要求：

分档调节，电触点的动作寿命≥10000次。

贮热材料采用固体，有足够的机械强度，棱角齐整、无破损、裂缝等缺陷。贮热体生产精确，满足电加热元件装配间隙要求。贮热体耐热温度大于550℃，热容量≥1000J/（kg.K）。

可触及的、除空气出口栅格及它们紧邻四周外的表面温升不得大于85K，可触及的空气出口栅格及它们紧邻四周的表面温升不得大于175K。

隔热材料成型后尺寸规范，具有足够的完整性，不得破损，不得含石棉成分，导热系数不大于0.08kcal/（m.h.k），耐热温度高于550℃。

电加热元件寿命≥10000小时。

薄钢板压制件应平整，有足够的强度，不易变形，不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷。

户内电源线为≥4平方的铜芯线。

电缆安装中其长度应符合国家相关要求。电缆安装接头必须做处理（涮锡或压铜鼻子）保证连接安全。

蓄热式电暖器工作方式为晚22点到翌日早8点蓄热，早8点到晚22点放热，保证全天持续供暖24个小时。

（6）、环保要求：

电暖器组成材料不得有害健康，正常工作时不得产生有害气体。符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的具有CMA标志的室内环境质量检测报告。

（7）、外观、包装及运输要求：

外观美观，喷金属漆或喷塑，手感好，色彩宜人。

有良好的外包装、有相应标识，适宜运输，满足多次搬运和仓储要求，确保设备完好无损。

（8）、执行技术标准（包括但不限于以下标准）：

《电采暖散热器》JG/T 236-2008

《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005

《家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求》GB 4706.44-2005

《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007

《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

以上均应为现行标准。

2、直热式电暖器（制热形式可为电阻式、电磁式、远红外及其它形式，发热体有碳纤维、石英管、石墨烯及其他形式。空调、电热膜、小太阳、电暖风机、电热毯不在此次招标范围内。）技术要求

（1）、技术参数：

电源性质：单相交流50Hz，220V

电击防护类别：Ⅰ

外壳防护等级：IP22

（2）、功能标准：

额定负荷偏差应在5%之内。

具备温度调节装置，可实现按需供暖。

（3）、功能及加工技术要求：

电加热元件寿命≥10000小时。

薄钢板压制件应平整，有足够的强度，不易变形，不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷。

户内电源线为≥4平方的铜芯线。

电缆安装中其长度应符合国家相关要求。电缆安装接头必须做处理（涮锡或压铜鼻子）保证连接安全。

电采暖设备应有全保护线性温控器过热保护功能，当内部温度超过安全温度时自动切断电源，保护电采暖设备和其他设施安全，恢复正常温度时继续工作。

（4）、环保要求：

电暖器组成材料不得有害健康，正常工作时不得产生有害气体。符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002的具有CMA标志的室内环境质量检测报告。

（5）、外观、包装及运输要求：

外观美观，喷金属漆或喷塑，手感好，色彩宜人。

有良好的外包装、有相应标识，适宜运输，满足多次搬运和仓储要求，确保设备完好无损。

（6）、执行技术标准（包括但不限于以下标准）：

《电采暖散热器》JG/T 236-2008

《家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求》GB 4706.1-2005

《家用和类似用途电器的安全 贮热式室内加热器的特殊要求》GB 4706.44-2005

《家用和类似用途电器的安全 第2部分 室内加热器的特殊要求》GB 4706.23-2007

《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

以上均应为现行标准。

蓄热式电暖器（固体）、直热式电暖器备注：

1、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求。

2、本项目为交钥匙工程。

3、户外电源线为≥10平方的铜芯线。

（二）地源热泵空调技术要求

投标单位投标产品为小型地源热泵机组或地源一体机空调

1、小型地源热泵机组技术要求：

| 小型地源热泵机组参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 单位 | 数值或说明 |  |
| 整体式冷热水型水源热泵机组 |  |  |  |  |
| 机组额定制热量 |  | Kw | ≥6.2 |  |
| 输入功率 |  | Kw | ≤1.7 |  |
| 机组制热运转电流 |  | A | 8.6 |  |
| 压缩机参数 | 压缩机型式 | 转子 |  |  |
|  | 压缩机台数 | 台 | 1 |  |
| 电源（V） |  | 220V/1N～/50Hz |  |  |
| 空调参数 | 型式 | 套管换热器 |  |  |
|  | 水量 | m³/h | 1.07 |  |
|  | 压力损失 | kPa | 21 |  |
|  | 接口尺寸 | 3/4″ |  |  |
| 源水侧参数 | 型式 | 钎焊板式换热器 |  |  |
|  | 水量 | m³/h | 1.2 |  |
|  | 压力损失 | kPa | 22 |  |
|  | 接口尺寸 | 3/4″ |  |  |
| 制冷剂参数 | 控制方式 |  | 感温式外部均压膨胀阀 |  |
|  | 种类 |  | R22 |  |
|  | 充注量 | Kg | 0.7 |  |
| 工程材料表 |  |  |  |  |
| 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 小型地源热泵机组 | 2P | 台 | 1 |  |
| 暖气片 | 30柱 | 片 | 1 | 国标碳钢，外表喷塑 |
|  | 20柱 | 片 | 1 | 国标碳钢，外表喷塑 |
| 自吸水泵 | 最大流量：28L/min 扬程：25m 吸程：8m 功率：125w | 台 | 1 | 著名品牌 |
| 循环泵 | 最大流量：28L/min 扬程：25m 吸程：8m 功率：125w | 台 | 1 | 著名品牌 |
| 止回阀 | DN20 | 个 | 1 | 黄铜 |
| Y型过滤器 | DN20 | 个 | 2 | PE或黄铜 |
| 补水漏斗 |  | 个 | 1 | 塑料 |
| 自动排气阀 | DN20 | 个 | 3 | 黄铜 |
| PPR管道 | De25 | 米 | 60 | 国标，热水管 |
| 橡塑保温 | 27*20*2000 | 米 | 60 | B2 |
| PPR三通 | DE25 | 个 | 4 | 国标 |
| PPR弯头 | DE26 | 个 | 30 | 国标 |
| PPR直节 | DE27 | 个 | 10 | 国标 |
| PPR内丝活节 | DE28 | 个 | 8 | 国标 |
| PPR外丝直节 | DE29 | 个 | 4 | 国标 |
| 防冻探头延长线 |  | 米 | 20 | 国标 |
| 水泵延长线 | 国标 2*0.75 | 米 | 50 | 国标 |
| 打井项目（供、回水井） | DE25 | 米 | 35 |  |
| 辅材附件 |  | 项 | 1 |  |
| 人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 备注：1、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求。 2、本项目为交钥匙工程。 3、地源一体机需满足GB50366-2005(2009年版)《地源热泵系统工程技术规范》 |  |  |  |  |

2、地源一体机空调技术要求

| 地源一体机空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源：220V-50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制热参数要求 |  |  |  |  |  |
| 制热量（KW） |  | ≥6.2 |  |  |  |  |  |
| 额定输入电流（A） |  | ≥7.3 |  |  |  |  |  |
| 额定输入功率（KW） |  | ≤1.7 |  |  |  |  |  |
| 最大输入电流（A） |  | ≤10.7 |  |  |  |  |  |
| 最大输入功率（KW） |  | ≤2.354 |  |  |  |  |  |
| 制冷剂/充注量（g） |  | 1150 |  |  |  |  |  |
| 循环风量（m³/h） |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 吸/排气侧最高工作压力（MPa） |  | 0.8/2.6 |  |  |  |  |  |
| 水侧最大允许压力（MPa） |  | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 气候类型 |  | T1 |  |  |  |  |  |
| 防触电保护类别 |  | I |  |  |  |  |  |
| 地源热泵机组主要部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件名称 | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机 | 相当于三菱、松下、日立等著名品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 换热器 | 套管换热器、同轴换热器、毛细管换热器等 |  |  |  |  |  |  |
| 四通阀 | 相当于三花、盾安、鹭工等品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 铜管 | 相当于宏泰、金龙等著名品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 钣金 | 国标镀锌板材塑喷 |  |  |  |  |  |  |
| 电脑版 | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求。 2、本项目为交钥匙工程。 3、地源一体机需满足GB50366-2005(2009年版)《地源热泵系统工程技术规范》 |  |  |  |  |  |  |  |

五、其他要求：

1、本项目报价为一次性报价，报价币种为人民币。报价应包含电采暖设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）,包含漏电保护装置、电采暖设备费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、设备检测费（包括现场抽检及送往检测部门检测的费用）、辅材费、产品涨价风险费、保险、利润、税金、质保期内的服务费、用户表到电采暖设备的线路改造及其他一切不可预见的费用等全部内容（包二投标价格中不含用户表到电采暖设备的线路改造费用），以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。

2、供应商中标以后，应按采购人要求提供并书面承诺与检测报告指标相一致的样品、及与样品一致的产品设备部件清单，共同进行封存。

3、安装方式----电暖气（蓄热式和直热式）安装方式不做要求，地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调）为固定安装。设备供货、设备安装调试应符合现行国家相关标准要求。达不到国家标准，造成的损失，由供货商承担。

4、电暖气（蓄热式和直热式）质保期不低于3年，地源热泵空调（小型地源热泵机组或地源一体机空调）质保期不低于3年。所有入围供应商供应产品均要给予用户质保期内的“免费质保”，并做到“包修、包教、包会”，使用中出现产品质量问题时，供应商应按承诺的时限进行维修。

5、入围供应商应设置24小时专用售后服务电话，并在服务区域（邹平市）设立售后服务网点。入围供应商承诺质保期内提供7*24小时上门服务，在接到用户维修电话后，1小时内作出响应，4小时内派专业技术人员到达现场进行维修，8小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

6、对入围供应商的到货产品，由采购人委托合法检测机构组织随机抽样检测。所有检测费用由入围供应商承担。若抽样检测结果不合格，视为供应商提供虚假信息骗取入围，取消其入围资格，采购人有权不返还其履约保证金。

7、产品的包装上要标明生产企业名称、质量标准、整机重量、产地、生产时间、监督电话等信息，对产品在使用过程中出现的问题，入围供应商应及时解决。

8、入围供应商实际供应的设备中使用的所有材料部件，必须和封存样品材料部件完全一致，否则按不合格产品处理。

9、 计划完成安装验收日期：2019年4月1日

10、入围供应商要按采购人要求进行安装，安装调试后能满足正常使用。

11、所有产品及辅材的各项性能指标、施工安装均应优于国家、行业及省市相关标准的要求。

12、每台设备配备一个带有漏电保护功能的空开。

13.对入围供应商的到货产品，采购人可委托合法检测机构组织随机抽样检测。所有检测费用由入围供应商承担。若抽样检测结果不合格，视为供应商提供虚假信息骗取入围，取消其入围资格，采购人有权不返还其履约保证金。

六、论证意见

详情请见附件

七、公示期

本项目采购需求公示期为3个工作日：自2018年12月2日—2018年12月30日。

八、项目联系方式

1.采购单位：邹平市城乡建设局

联系人：孙主任

电话（传真）：0543-4265311

地址：邹平市鹤伴二路

2.采购代理机构：邹平县大地建设工程招标代理有限公司

联系人：芮倩

电话（传真）：0543-4265835

地址：邹平市鹤伴二路中段