唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖

设备采购及安装项目

招 标 文 件

招标项目编号： RTZB-201907-45

采购项目名称：唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目

采   购   人：            唐山市开平区住房和城乡建设局          （盖章）

采购代理机构：             唐山荣通工程项目管理有限公司       （盖章）

2019年7月

# 目   录

- 招标公告

第二章  投标供应商须知及前附表

第三章  评标办法（综合评分法）

第四章  合同协议书格式

第五章  货物清单简要技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第七章  补遗书及答疑纪要（如有）

第八章  投标文件包装袋密封件正面和封口格式

第九章  投标供应商资信原件信息核实表

第一章   招标公告

唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目

公开招标

采购项目名称：唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目

招标项目编号： RTZB-201907-45

采购人名称：唐山市开平区住房和城乡建设局

采购人地址：唐山市开平区

采购联系人：彭远卓 联系方式： 0315-7770140

采购代理机构全称：唐山荣通工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：唐山市开平区

采购代理机构联系方式：18732512895 联系人：解建丽

采购用途：唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目 A包：蓄热式电暖器（2400W）7798台（3899户，每户2台） B包：蓄热式电暖器（2400W）6708台（3354户，每户2台） C包：蓄热式电暖器（2400W）4434台 (2217户，每户2台） D包：蓄热式电暖器（2400W）9500台（4750户，每户2台） E包：蓄热式电暖器（2400W）5628台（2814户，每户2台） F包：蓄热式电暖器（2400W）7734台（3867户，每户2台） 合计预算金额: 11286.54万元 最高限价：蓄热式电暖器（2400W）：2700元/台

项目实施地点：采购人指定地点

项目实施期限：2019年9月30日之前完成供货、室内线路改造及安装工作，全部完成后进行调试。

质量要求标准：设备及相关配件为原厂包装、正版全新产品，符合满足国家规范、行业标准及招标文件技术规范要求。

简要技术要求/采购项目性质：蓄热式电暖器，包括设备采购、安装及设备调试、安全使用培训指导、日常运行维护和维修服务。计划区域内20901户居民使用，实际增减据实调整。技术参数要求详见招标文件第五章《货物清单简要技术标准和要求》。

供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定即： a.具有独立承担民事责任的能力； B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； D.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； e参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； f法律、行政法规规定的其他条件。 - 具有合法有效期内的营业执照，（经营范围内须包含本次采购内容相关的文字描述）的生产商或经销商； - 所投产品具备国家强制性认证证书（CCC认证证书）或CQC产品认证证书（与本次招标内容相应的生产范围）； 4、投标供应商所投产品须提供国家级质量监督检验中心出具的产品检验报告（须在有效期内）； 5、具备累计≥1000万元的产品责任保险单； 6、银行基本账户开户许可证； 7、经销商须提供《代理协议书》明确由生产商承担居民使用中的产品质量法律责任； 8、该项目【非】专门面向中小企业或小型、微型企业采购； 9、本次招标不接受联合体投标； 10、参加投标时必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

报名须知： 符合上述条件且有意向的投标供应商携带以下证件的原件及复印件（复印件需加盖单位红印公章）： - 营业执照、组织机构代码证、税务登记证；（如三证合一只需提供有效期内的营业执照）； - 所投产品需提供有效期内的产品责任险（保单）。 - 所投产品具备国家强制性认证证书（CCC认证证书）或CQC产品认证证书（与本次招标内容相应的生产范围）； - 经销商报名需携带上述制造商第2款、第3款证明外，须提供《代理协议书》明确由生产商承担居民使用中的产品质量法律责任及经销商营业执照； - 法定代表人亲自报名的须出示法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件及复印件； - 银行基本账户开户许可证； 7、法定代表人授权委托来报名的须出示法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证原件及复印件、被授权委托人需具有2019年1月份至今任意3个月为其缴纳的社保记录（或社会保险行政主管部门开具的证明）及劳动合同到唐山市开平区公共资源交易中心报名。 未注册的供应商必须到“河北省公共资源交易公共服务平台”（http//www.hebpr.cn），点击首页最顶端的“市场主体登录”完成注册，并携带提交上传证件的原件到就近公共资源交易中心进行审核，通过审核后方可购买招标文件。 以上综述资料需提供一份加盖投标供应商公章（红印章）的所有资料复印件，每包一份，资料证件不齐或证件无效者恕不受理。

招标文件发售时间：2019年7月8日至2019年7月12日，每天上午9:00-11:00，下午14:00-17:00（北京时间，公休、节假日除外）

招标文件发售地点：唐山市开平区公共资源交易中心

招标文件发售方式：现金发售

招标文件售价：600元/份.包，售后不退

递交投标文件截止时间：2019年7月30日09时00分

递交投标文件地点：唐山市开平区公共资源交易中心第一开标室

开标时间：2019年7月30日09时00分

开标地点：唐山市开平区公共资源交易中心第一开标室

项目联系人：解建丽

联系方式：18732512895

传真：

本公告发布媒体：中国河北政府采购网、河北省公共资源交易公共服务平台

特别提醒：本项目共6个包，投标单位可兼报但不可兼中，开标按字母ABCDEF顺序。

第二章  投标供应商须知及前附表

一、投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：唐山市开平区住房和城乡建设局 地址：唐山市开平区 联系人：彭远卓 联系方式：0315-7770140 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：唐山荣通工程项目管理有限公司 地址：唐山市开平区 联系人：解建丽 联系方式：18732512895 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 1.1.6 | 采购用途 | 唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目 A包：蓄热式电暖器（2400W）7798台（3899户，每户2台），预算金额2105.46万元 B包：蓄热式电暖器（2400W）6708台（3354户，每户2台），预算金额1811.16万元 C包：蓄热式电暖器（2400W）4434台 (2217户，每户2台），预算金额1197.18万元 D包：蓄热式电暖器（2400W）9500台（4750户，每户2台），预算金额2565万元 E包：蓄热式电暖器（2400W）5628台（2814户，每户2台），预算金额1519.56万元 F包：蓄热式电暖器（2400W）7734台（3867户，每户2台），预算金额2088.18万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级补助+自筹 补贴标准参照唐山市财政局、唐山市住房和城乡建设局、唐山市发展和改革委员会、唐山市环境保护局关于印发《唐山市北方地区冬季清洁取暖试点城市财政补助资金管理办法》的通知（唐财建[2017]132号）文件和《关于调整完善农村地区清洁取暖财政补助政策的通知》（冀代煤办[2018]30号）文件执行。 对农村地区实施“煤改电”的用户，按户包括设备采购、安装（要求设备管道接到第一组暖气片等其他取暖设备，含户表以下至用户室内低压线路施工改造）及设备调试、安全使用培训指导、日常运行维护和维修服务，每户最高补贴金额不超过 7400 元，省承担50%，市和县各承担25%，其余由用户承担。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 蓄热式电暖器， 包括设备采购、安装及设备调试、安全使用培训指导、日常运行维护和维修服务。计划区域内20901户居民使用，实际增减据实调整。技术参数要求详见招标文件第五章《货物清单简要技术标准和要求》。 |
| 1.3.2 | 项目实施供货期限 | 2019年9月30日之前完成供货、室内线路改造及安装工作，全部完成后进行调试。 |
| 1.3.3 | 质量要求标准 | 设备及相关配件为原厂包装、正版全新产品，符合满足国家规范、行业标准及招标文件技术规范要求。 |
| 1.3.4 | 报价方式 | 投标报价：固定综合单价方式 产品报价包含电采暖设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）。包括设备费、备品备件和专用工具费、各种税费、相关费用（运输、装卸、安装、调试、保险等费用）以及伴随服务（验收、培训、售后服务）的一切费用，及用户表到设备的电力线路材料及安装费用。同时还应包含户内电线改造材料和安装的费用。 |
| 1.4.1 | 投标供应商资质条件、能力 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定即： a具有独立承担民事责任的能力； b具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； c具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； d有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； e参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； f法律、行政法规规定的其他条件。 2、具有合法有效期内的营业执照，（经营范围内须包含本次采购内容相关的文字描述）的生产商或经销商； 3、所投产品具备国家强制性认证证书（CCC认证证书）或CQC产品认证证书（与本次招标内容相应的生产范围）； 4、投标供应商所投产品须提供国家级质量监督检验中心出具的产品检验报告；（须在有效期内） 5、具备累计≥1000万元的产品责任保险单； 6、银行基本账户开户许可证； 7、经销商须提供《代理协议书》明确由生产商承担居民使用中的产品质量法律责任； 8、该项目【非】专门面向中小企业或小型、微型企业采购； 9、本次招标不接受联合体投标； 10、参加投标时必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| 1.6.1 | 财务状况证明材料 | 投标供应商应提供2018年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明。 |
| 1.7.2 | 依法缴纳税收和社会保障资金证明材料 | 依法缴纳税收：参加政府采购活动近6个月中任意一个月的时间内缴纳增值税、企业所得税的凭据（包括税务机关或开户银行的缴纳凭证）；并加盖供应商鲜章。 社会保障金：参加政府采购活动近6个月中任意一个月的时间内缴纳社会保险的凭据. |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标供应商提出问题的截止时间 | 提交投标文件截止时间16天前 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 7 月 30日上午9:00 |
| 2.2.3 | 投标供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清发出后24小时以内 |
| 2.3.2 | 投标供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件澄清发出后24小时以内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 蓄热器电暖器（2400W）：2700元/台 投标人单台设备综合单价报价超过招标文件给出的最高限价的为无效报价，按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 为120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 要求保证金的形式：银行保函或具有专业担保公司开具的保函提供。 投标保证金的金额：A包：42万元 B包：36万元 C包：23万元 D包：51万元 E包：30万元 F包：41万元 银行保函应当从我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具。 投标保函有效期：同投标有效期。 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并编有页码，由投标供应商的法定代表人或其被授权委托人签字并加盖单位公章。被授权委托人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 五 份。正本一份、副本四份、U盘一份。 |
| 3.6.5 | 装订与密封要求 | 投标文件采用 胶装 方式装订，每页需有页码。 装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，每页需有页码，否则投标文件按无效处理。投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件的正本与副本及U盘分别密封在档案袋里，加贴封条，并在封口处加盖投标供应商单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称： 采购人地址： 招标项目编号： 采购项目名称： 投标供应商名称： (盖章) 法定代表人或其被授权委托人签字 唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目（）包 投标文件在 2019年 月 日上午 9 时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 唐山市开平区公共资源交易中心第一开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：唐山市开平区公共资源交易中心第一开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标供应商授权代表现场检查；投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标供应商单位公章。 开标唱标顺序：按投标供应商签到相反顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7人，其中采购人代表2 人，技术、经济等方面专家 5人； 评标专家确定方式：政府采购评标专家库中随机抽取确定 |
| 6.1.2 | 评标办法 | 综合评分法（详见第三章 评标办法） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标供应商 | □是 否，推荐的中标候选人数：3名； |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：/ |
| 7.4.2 | - 招标文件售价 | - 招标文件售价：人民币600元/包.份，售后不退。 |
| 8 | 电子招标投标 | 否 □是 |
| 9 | 中标公示 | 在中标通知书发出前，采购人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。 |
| 10 | 重新招标的情形 | 投标供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 11 | 付款方式 | 相关部门验收通过后，且省、市、县2020年补贴资金到位后由采购人向供应商拨付补贴费的90%，剩余10%作为质保金，如质保期三年内无质量问题，质保期过后一次性无息退还予供应商。 超出政府补贴范围由居民负担的部分，与村委会签订且到货后，由用户所在村委会统一收取并支付供应商。 |
| 12 | 无效投标条款 1、开标时投标供应商资格不符合招标文件规定或未按招标文件要求提交证件的原件的； 2、开标时投标供应商在规定的时间内未交纳投标保证金的； 3、开标时投标文件密封不符合招标文件要求的； 4、开标时投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应； 5、其它评标委员会认为有必要取消的投标； 6、投标供应商不参加招标仪式及质询事宜的； 7、法律、法规规定的其他情况； 8、参与投标的被授权委托人或法定代表人未按时到达开标会议现场的。 ★投标供应商未及时参与投标的，视为自动放弃投标资格。 废标条款 1、出现影响招标公正的违法、违规行为的； 2、投标供应商的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的； 3、因重大变故，招标任务取消的； 取消中标候选人资格条款 1、提供虚假材料谋取成交的； 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的； 3、与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的； 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 5、法律、法规规定的其他情况。 |  |
| 13 | 投标供应商递交投标文件之外，还需递交以下原件： 1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如三证合一只需提供有效期内的营业执照）； 2、银行基本账户开户许可证； 3、投标保证金； 4、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料； 5、财务状况证明材料； 6、法定代表人亲自参加投标的须出示法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件、复印件；法定代表人授权委托参加投标的须出示法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证原件及复印件； 7、所投产品需提供有效期内的产品责任险（保单）； 8、 所投产品需具备国家强制性认证证书（CCC认证证书）或CQC产品认证证书； 9、投标供应商所投产品须提供国家级质量监督检验中心出具的产品检验报告；（须在有效期内）； 10、代理商须提供与生产商《代理协议》；（如有） 投标企业必须携带以上原件备查，有一项不携带者视为无效投标。 |  |
| 14 | 本招标文件中对投标供应商的所有要求，均为投标供应商应遵守的实质性条款。投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审确定后，予以否决。 |  |
| 政府采购相关政策 | 1、采购产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。 2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，经与采购人协商确定，对小型、微型企业的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 投标 说明 |  |  |

二、投标供应商须知

一、  总    则

唐山荣通工程项目管理有限公司（以下简称代理公司）受唐山市开平区住房和城乡建设局委托就其唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目，择优选择相应的供应商。本项目按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，本着公开、公平、公正、规范、廉洁、高效的原则进行招标。

- 1.项目说明

上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》已办理招标登记，现通过公开招标方式来择优选择供应商。

- 招标范围及技术要求

详见招标文件投标供应商须知前附表。

- 资金来源：

详见招标文件投标供应商须知前附表。

- 投标供应商资格要求

详见招标文件投标供应商须知前附表。

5.投标费用

投标供应商应承担所有与编定和提交投标文件有关的全部费用,不论投标的结果如何,采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 报价方式

详见招标文件投标供应商须知前附表。

- 付款方式

详见招标文件投标供应商须知前附表。

8.验收方式

招标代理机构受采购人的委托组织相关专家小组进行验收或采购人组织相关专家小组进行验收。

按照“供货合同”及配置清单进行验收并填写《设备验收单》，全部验收合格的交唐山市开平区住房和城乡建设局核实无误后统一办理付款手续；验收不合格，除拒绝付款外，中标供应商应无条件在规定时间内更换不合格产品，累计两次验收不合格的，解除合同，对采购人造成损失的，采购人将依法追讨违约金和赔偿金。

二、  招标文件

1.招标文件的组成

1.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标供应商须知及前附表

第三章  评标办法（综合评分法）

第四章  合同协议书格式

第五章  货物清单简要技术标准和要求

第六章  投标文件格式

第七章  补遗书及答疑纪要（如有）

第八章  投标文件包装袋密封件正面和封口格式

第九章  投标供应商资信原件信息核实表

1.2本招标文件是编制投标文件的主要依据，投标供应商在编写投标文件前要认真审阅招标文件中的所有内容，并按招标文件要求编制和报送投标文件。如果投标供应商的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标供应商自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。由于投标供应商对招标文件有任何误解或忽略，导致中标后发生任何风险，责任由投标供应商自负。

- 2.招标文件的解释

投标供应商对招标文件有疑问时，必须在领取招标文件3日内以书面形式并加盖投标供应商公章向采购代理机构提出，否则视为同意放弃对招标文件不明及误解的权利。采购代理机构对其在投标截止15天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标供应商（答复中不包括问题的来源）。

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止期前15天的任何时候,无论出于何种原因,采购代理机构和采购人可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标供应商,并对其具有约束力。投标供应商在接到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

3.3 为使投标供应商编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究, 采购代理机构和采购人可以酌情延长投标截止日期。

- 三、投标报价说明

1.投标报价

1.1投标供应商应在投标文件中的投标报价表上标明每种配备器材的单价和总价。每种配备器材只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。

1.2除非合同中另有规定，投标供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场变化而变动。

1.3投标货币：投标文件中的报价全部采用人民币表示。

1.4最低投标报价不能作为中标的唯一标准和保证。

1.5投标报价为最有竞争力的一次性最终报价，开标后不得更改。

1.6投标文件其它部分出现的投标总价如与报价一览表不符，以报价一览表为准。

1.7报价单位元保留两位小数。

2、报价内容：

（1)投标报价应依据招标文件、技术资料、市场行情，以及各企业自身承受能力并考虑承担的风险进行编制。

（2）产品报价包含电采暖设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程）。包括设备费、备品备件和专用工具费、各种税费、相关费用（运输、装卸、安装、调试、保险等费用）以及伴随服务（验收、培训、售后服务）的一切费用，及用户表到设备的电力线路材料及安装费用。同时还应包含户内电线改造材料和安装的费用。

- 四、  投标文件的编制

1.投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购人及采购代理机构之间与投标有关的来往通知、文件均应使用中文。

2.投标文件的组成

2.1投标文件的组成：

一、投标函、报价一览表、投标货物性能明细表；

二、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书；

三、资格证明文件；

四、2016年1月至今政府采购已完成的类似（电代煤）货物的制造、销售业绩

五、投标保证金缴纳证明；

六、财务状况证明材料；

七、近三年内无重大违法记录声明（成立不足三年的自成立之日到参加项目之间的）无重大违法记录声明；

八、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

九、供货方案；

十、售后服务保证措施；

十一、投标供应商认为其他有必要提供的资料；

2.2.1投标供应商应当使用本招标文件第六章所提供的文件格式填写，如不够用时，投标供应商可按同样格式自行编制和添补。

2.2.2投标文件中的字迹必须清楚，模糊不可辨认的无效。投标文件涂改处必须加盖单位章或由投标供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则涂改页无效。

3.投标文件的编制

3.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标货物技术及要求、其他内容应由投标供应商的法定代表人或其被授权委托人签署姓名，并加盖投标供应商单位章。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5 投标文件装订成册（A4纸幅），并编制目录。投标文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订其他要求见投标供应商须知前附表。

4.投标有效期

4.1自投标截止之日算起120日历天。

4.2在投标有效期内，投标供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

4.3在特殊情况下，在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求投标供应商须以书面形式予以答复。投标供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

5.投标保证金

5.1 投标供应商须知前附表规定递交投标保证金的，投标供应商在递交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2 投标供应商不按本章前附表第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

5.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，采购代理单位不解释落标原因，不退还《投标文件》。

5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

五、 投标文件的递交

### 1.投标文件的密封和标记

1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标供应商单位章。

1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标供应商须知前附表。

1.3 未按本章第1.1项或第1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人应予拒收。

2.投标截止时间

2.1 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

2.2 采购人可采用修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标供应商的所有权利和义务以及投标供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3 投标截止时间止，采购人收到的有效的投标文件少于3个的，由采购人决定。

### 3.投标文件的递交

3.1 投标供应商应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

3.2 投标供应商递交投标文件的地点：见投标供应商须知前附表。

3.3 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。

3.4 采购人收到投标文件后，向投标供应商出具签收凭证。

3.5投标供应商在规定的投标截止时间以后迟交的投标文件，采购代理机构和采购人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止日期后收到的任何投标文件。

### 4.投标文件的修改与撤回

4.1 在本章规定的投标截止时间前，投标供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2 投标供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标供应商出具签收凭证。

4.3 投标供应商撤回投标文件的，采购人自收到投标供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 六、 开标

1.开标

1.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标供应商须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标供应商须知前附表规定核验投标供应商的身份是否合法；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照签到的字母顺序以及签到当众开标，公布投标供应商名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

1.2 若采购人宣读的内容与投标文件不符时，投标供应商有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标供应商现场未提出异议，则认为投标供应商已确认采购人宣读的内容。

2. 投标文件的有效性

2.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件，按废标处理：

2.1.1投标文件密封袋未按招标文件要求加盖骑缝公章的；

2.1.2投标文件封面（或扉页）、报价函、投标报价表、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书缺少投标供应商公章和法定代表人签字或印鉴任何一个的；

2.1.3投标截止时间以后送达的投标文件的；

2.1.4投标供应商法定代表人或其被授权委托人均未参加开标会的；

2.1.5投标供应商法定代表人参加开标会时，投标供应商法定代表人未能出示居民身份证原件和未能出示法定代表人身份证明书的、或居民身份证与法定代表人身份证明书不符的；

2.1.5投标供应商法定代表人参加开标会时，投标供应商法定代表人未能出示居民身份证原件和未能出示法定代表人身份证明书的、或居民身份证与法定代表人身份证明书不符的；

2.1.6投标供应商授权被授权委托人未能出示居民身份证原件和法定代表人授权委托书的，或法定代表人授权委托书与居民身份证不符的；

2.1.7未按要求提交投标保证金的；

2.1.8投标文件中缺少投标报价表、报价函的；

2.1.9投标文件未按招标文件所要求的投标文件格式提供相应资料并按要求装订成册的；

2.1.10主要技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离的；

2.1.11投标价不是固定价或投标供应商方案不是唯一的；

2.1.12评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

2.1.13符合采购要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家；

2.1.14出现影响采购公正的违法、违规行为；

2.1.15投标供应商的报价超过了采购预算限价；

2.1.16因重大变故，采购任务取消。

2.2采购代理机构将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

- 七、 评标

1. 评标委员会与评标

1.1评标由采购代理机构和采购人组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为7人及以上单数。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

1.2公开唱标结束后，开始评标。评标委员会对每一投标文件进行技术、商务、价格评审。按照评标程序的规定，各位评委就每个投标供应商的技术状况（产品质量、性能及配置等）、商务状况（交货期、投标供应商实力等）及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，并进行综合评议。最后，评标委员会将综合各评委意见推荐中标候选人。评标办法的具体内容见第三章。

2、评标顺序

2.1以字母顺序评标：A包评标结束后，A包第一中标后选人参加B包以后个包的评审，但不作为推荐中标侯选人，以此类推。

2.1 资格审查：通过资格审查合格的投标文件将进入下一步评议。

2.2 符合性检查。检查投标文件内容是否对招标文件进行了实质性响应。合格的投标文件将进入下一步评议。

2.3 对通过符合性检查的投标文件进行评审。内容应包括投标供应商的投标有效性、投标有效期、投标保证金、经营范围、交货期、质量保证期、付款条件和方式以及招标文件投标资料表中规定的其它要求。

2.4 评标委员会专家将对合格投标文件的技术参数响应情况进行详细对比、分析。按照评标办法进行逐一评审。对合格的投标文件进行最终的综合评比。

3、投标文件的初审

3.1 在详细评标之前,评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。评标委员会决定投标文件的实质响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得通过修正、补充或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 逾期送达投标文件的；

- 投标文件内容字迹或数据潦草，难以辨认的；

- 投标文件未按招标文件要求编制，严重偏离或缺项的；

- 投标供应商未按时提交投标保证金或金额不足的；

- 商务部分或技术部分有重大偏差的；

- 资格证明文件不全或无效的；

- 投标文件未按招标文件规定要求签章或签字的，或签字无法定代表人有效委托书的；

- 提供虚假或伪造资料的；

9）招标文件规定的其他情形。

- 4.评标过程的保密

4.1 从开标之日起至签发中标通知书前，投标供应商不得就与其投标有关的事项与采购代理机构和采购人单独接触。

4.2 公开开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

4.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.投标文件的澄清

5.1 开标后,评标委员会将审查投标文件是否完整,有无计算上的错误,是否提交了投标保证金,文件签署是否合格,投标文件是否总体编排有序。

5.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

5.3 评标委员会可以接受投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、 不一致的或不规则的地方，但这种接受不能影响任何投标供应商相应的名次排列。

5.4 在评标期间，评标委员会可以要求投标供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但是澄清或者说明不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,澄清或者说明以书面形式提交,并经投标供应商的法定代表人或其授权代表签字。

供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，其投标将被拒绝。

- 6.投标文件的符合性鉴定

6.1开标后，经审查符合招标文件规定的投标文件，才能提交评标委员会进行详细评审。

6.2在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

6.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

- 7.错误的修正原则

7.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致，以文字表示为准。

7.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修正单价。

7.3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商确认后，调整后的投标报价作为投标供应商的最终报价。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

## 八、投标纪律要求

## 1.1投标供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商；

（3）与采购人、其他投标供应商恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在评标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标供应商，属于不合格投标供应商，其投标或中标资格将被取消。

- 九、质疑和投诉

1.1详细规定见《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等法律规定。

1.2参加投标供应商质疑或投诉必须在规定的时间内，以纸质书面形式提交采购人或采购采购代理机构，质疑或投诉书必须法定代表人签字并加盖公章。

十、授予合同

1.合同授予的标准

采购人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标任并授予合同。

- 2.中标通知书

中标供应商经公示无异议后，采购人向其签发中标通知书。

- 3.合同书的签订

3.1 采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同，采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

3.2 中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标担保不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分子以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

所有中标候选人或采购人授权评标委员会确定的中标人由于上述原因不能履行合同的，采购人将依法重新组织招标。

3.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。

十一、采购项目需要落实的政府采购政策:

11.1对小微企业的鼓励措施。

(1)投标人为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业生产的，投标价格给予 6% 的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。

(2)法规依据

1)“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知”（财库[2011]181 号）；

2)“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300 号）；

(3)享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下条件：

1)符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业[2011]300 号）的规定划分）；

2)投标人提供了《中小企业声明函》（格式见招标文件附件），声明其为小型或微型企业；

3)提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品；

4)投标人为中国境内注册的法人；

5)投标人所投标产品的制造商为中国境内注册的法人；

6)投标人所投标产品原产地为中国；

7)投标人提供《中小企业声明函》时，若投标人提供的是本企业制造的货物，则须提供投标人上一年度的财务报表和人员情况。

- 十二、未尽事宜

1．本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关文件规定执行。

2．本招标文件解释权属唐山荣通工程项目管理有限公司。

第三章 评标办法（综合评分法）

一、总则

（一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、评标活动严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

5、本项目采用综合评分法。

（二）评标监督

采购人将根据本项目的特点，在监管部门的现场监督下，从政府采购评标专家库中随机抽选组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家以及采购人代表等七人以上单数组成。评标委员会独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质疑、评审、推选中标候选人。

二、评标组织

1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表在评标专家库中随机抽取的专家组成，成员人数为7人单数组成（甲方代表2人）。

2、评委会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

2.1、评标委员会成员不得与任何投标供应商或者与投标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.2、评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3、在评标过程中，评标委员会发现投标供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标供应商的投标应作废标处理。

2.4、评标委员会成员应认真分析、论证各投标供应商的书面澄清、说明或者提供的证明材料，不能凭主观臆断判定投标报价是否可行。

2.5、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.6、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标供应商或投标供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标供应商有其他利害关系。

三、评标程序

1、评标委员会按照下面的步骤进行评标：

1.1 选举评标委员会主任；

1.2 评标准备工作(研究招标文件，了解项目情况及招标要求，熟悉或补充修改评标表格等)；

1.3 初步评审；

1.4 详细评审；

1.6汇总评分结果，按总得分由高至低的顺序，推荐中标候选人；

1.7 整理评标成果，编制评标报告并由评标委员会全体成员签字确认后向采购人递交评标报告；

1.8 评标委员会解散，评标结束。

2、特殊情况的处置程序

2.1 关于评标活动暂停

2.11评标委员会应当执行连续评标的原则，按本评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

2.12 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2.2、关于评标中途更换评标委员会成员

除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

2.2.1 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

2.2.2 发现某评标委员会成员不符合法律法规及政府规章规定的评标委员会成员应实施回避的。

2.3 退出评标的评标委员会成员，其己完成的评标行为无效。

2.4 由采购人根据本办法规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

四、评审内容与方法

1、初步评审

评标委员会根据招标文件首先对各投标供应商进行资格审查，审查合格投标供应商进入下一步评审，其次对不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件将被拒绝，并且不允许相关投标供应商通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留而使其成为响应性的投标。初步评审被拒绝的投标文件，不再参与任何后续评审。初审内容对投标文件的判定只依据投标文件本身，不依据开标后的任何外来证明。

2、详细评审

2.1 评标委员会根据招标文件规定对投标供应商对设备的报价、业绩、培训方案等方面进行综合评定并打分，作为该投标供应商的投标总得分。评分计算均保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4评分内容及所占分值见附表

五、评标报告、确定中标候选人

1、评标报告

评标委员会完成评标后，应当向采购人提出书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。

2、评标委员会应遵照以下原则推荐中标候选人：

3、 评标委员会按总得分由高至低的顺序，推荐3名中标候选人。如出现得分并列第一名的情况，则投标报价低的投标单位排序在前；如投标报价也一样，则技术文件评审得分高的投标供应商排序在前。

2.2  递交投标文件的投标供应商数量少于三个或者所有投标被否决的，采购人应当依法重新招标。

六、确定中标人

1、评标委员会按照评标标准推荐中标候选人。

2、评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3、采购人按照每包评标报告推荐的顺序确定总得分排名第一、排名第二和第三的中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的、不按照招标文件的要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序次确定其他中标候选人为中标人，少于采购人要求的供应商数量的

七、合同授予

1、《中标通知书》作为签订合同的凭据。

2、中标投标供应商按照《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标供应商名称 |  |  | 与营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格性评审 标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照，且经营范围包含本次采购内容 |  |
|  |  | 组织机构代码证 |  |  | 具备有效的组织机构代码证（如三证合一，则不需提供） |  |
|  |  | 税务登记证 |  |  | 具备有效的税务登记证（如三证合一，则不需提供） |  |
|  |  | 所投产品须提供有效期内的产品责任险（保单） |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第13项规定 （生产厂家提供证书原件，经销商提供加盖生产厂家公章的证书复印件） |  |
|  |  | 所投产品须提供国家级质量监督检验中心出具的产品检验报告；（须在有效期内） |  |  |  |  |
|  |  | 投标供应商须提供所投产品CCC或CQC产品认证证书； |  |  |  |  |
|  |  | 银行基本账户开户许可证 |  |  | 具备有效的银行基本账户开户许可证 |  |
|  |  | 投标保证金证明 |  |  | 具备有效的投标保证金 |  |
|  |  | 无重大违法记录 |  |  | 近三年内无重大违法记录 |  |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金证明材料 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第1.7.2项规定 |  |
|  |  | 经销商须提供《代理协议书》明确由生产商承担居民使用中的产品质量法律责任 |  |  | 有效 |  |
|  |  | 财务状况证明材料 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第1.6.1项规定 |  |
|  |  | 法定代表人亲自投标或 法定代表人授权委托的 |  |  | 法定代表人亲自参加投标的须出示法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件、复印件；法定代表人授权委托参加投标的须出示法定代表人授权委托书及法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证原件及复印件，被授权人需具有2019年1月份至今任意3个月为其缴纳的社保记录（或社会保险行政主管部门开具的证明）。 |  |
| 2.1.3 | 符合性 评审 标准 | 投标报价 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第3.2.3项规定 |  |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 项目实施供货期限 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量要求标准 |  |  | 符合第二章“投标供应商须知前附表”第1.3.3项规定 |  |
| 一、评标方法 |  |  |  | 综合评分法 |  |  |
| 二、分值构成（总分100分） |  |  |  | 投标报价得分权重： 30 % 资信部分得分权重：20 % 技术部分得分权重：50% |  |  |
| 三、详细评审标准 |  |  |  |  |  |  |
| （一）投标报价评审标准 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（30分） |  |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标公司的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分（价格得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 |  |  |  |
| （二）资信部分评审标准 |  |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  | 得 分 |
| 业绩（15分） |  |  |  | 2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来每提供一个电代煤采暖设备销售、安装的相关业绩合同得3分，最多得15分。 (开标时需提供合同原件，复印件加盖公章附在投标文件中) |  |  |
| 体系认证（3分） |  |  |  | 具有质量管理体系认证证书，有效得 1分 具有环境管理体系认证证书，有效得 1分 具有职业健康安全管理体系认证证书，有效得1分 (以上证书开标时需提供证书原件，生产厂家提供证书原件，经销商提供加盖生产厂家公章的证书复印件，否则不加分） |  |  |
| 质保期（2分） |  |  |  | 承诺质保期比招标文件规定的质保期（三年 ）每多一年，得1分，满分得2分。 |  |  |
| （三）技术部分评审标准 |  |  |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 评 审 标 准 |  | 得 分 |
| 投标设备技术性能指标的响应程度（10分） |  |  |  | 根据各投标人提供产品主要部件及附件间进行横向对比 明显优于其他投标人的得8.51-10.00分； 较优于其他投标人的得7.01-8.50分； 相较于其他投标人差的得6.00-7.00分。 |  |  |
| 设备生产主要工艺流程{10分} |  |  |  | 工艺流程科学合理，得8.51-10.00分； 工艺流程良好，得7.01-8.50分； 工艺流程一般，得6.00-7.00分。 |  |  |
| 供货、安装、调试进度保障措施（10分） |  |  |  | 货物供应、安装、调试进度保障措施完善、科学合理，能够提前完成供货和安装任务，可行性强得8.51-10.00分； 货物供应、安装、调试质量保障措施较完善、具体可行，能够按期完成供货和安装任务，可行性较强得7.01-8.50分； 货物供应、安装、调试质量保障措施较一般、可行性一般，得6.00-7.00分。 |  |  |
| 日常安全运营维护措施（10分） |  |  |  | 措施完善、科学合理、可行性强，得8.51-10.00分； 措施完善、科学合理，可行性较强，得7.01-8.50分； 措施完善、科学合理，可行性一般，得6.00-7.00分。 |  |  |
| 售后服务保证措施及承诺（10分） |  |  |  | 售后服务保障措施完善、科学合理、可行强，服务承诺明确且优于招标文件要求的得8.51-10.00分； 售后服务保障措施较完善、可行性较强，服务承诺较明确，符合招标文件要求的得7.01-8.50分； 售后服务保障措施一般、可行性，服务承诺一般得6.00-7.00分。 |  |  |

第四章 合同协议书格式

需方：                    （以下简称需方）        
供方：                    （以下简称供方）
   供需双方根据             号招标文件、投标文件和中标通知书，就      （设备名称）的供货并提供相应的服务，签订本供货合同。双方应遵守《中华人民共和国合同法》，并各自履行自己的全部责任和义务。
   1、设备名称、型号及数量
   1.1 名称：

1.2 型号:   
   1.3 数量: 实际增减据实调整，以实际数量为准

1.4 品牌：

1.5 生产厂家： 
   2、设备价格
   2.1 合同单价： 小写：              ；大写：

2.2            
3、技术要求
3.1供方所供设备技术性能必须符合招标文件的技术要求，以及供方投标文件中对所投标产品的技术响应。

3.2 设备的详细技术参数配置：
4、交货时间、地点及验收
4.1 交货时间： 
4.2 交货地点：

4.3 现场交货：

4.3.1  由供方负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由供方承担。

4.3.2  供方应在货物运抵现场一周前，向需方提供安装调试及运行的进度计划表并提供详细的场地布置规范。

4.3.3  供方应在接到需方通知派技术人员到现场进行安装，负责完成安装调试并经需方组织的专家小组验收合格。（相关费用由供方自理）

4.3.4  免送货上门费，免咨询及技术培训费。

4.3.5  免安装费，免送货上门费。

4.4  验收：

4.4.1  验收标准：所有货物均必须按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。

4.4.2  验收程序：货物验收分供方出厂检验、安装调试检验及竣工验收三个阶段。

①货物到达需方现场后，由需方会同有关部门进行基本质量和数量的检验（但不作为最终合格的认定）:供方必须严格按照其投标文件的承诺供货，配置不得缺少和改变;交货时要求设备包装完好无损，各种技术性能良好;所有随机配套件、说明书、设备合格证、保修卡等技术资料和文件齐全;需方按上述要求验收完毕后填报验收报告，作为付款的凭证;不符合上述条款之一者，收货单位有权拒收。

②货物安装调试（包括整机性能测试）过程，供方应作详细检验的记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给需方。

③竣工验收：货物经安装调试后，由供方向需方提出验收申请，主要检查材料合格证、材料品种、质量、规格、结构、固定方法等是否符合设计和规程要求。由所属乡镇、村、县供电公司、监理单位、供应商、采购人等部门共同组成验收组，验收标准：户表以下及户内低压线路按标准改造完毕，并分别与户表、采暖设备连接。首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行验收，经验收的所有设备及货物其产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，并由双方确认。现场验收合格并经正常使用30个工作日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。

4.5  验收前所有各项费用均由供方承担。
   5、付款方式：相关部门验收通过后，且省、市、县2020年补贴资金到位后由采购人向供应商拨付补贴费的90%，剩余10%作为质保金，如质保期三年内无质量问题，质保期过后一次性无息退还予供应商。

超出政府补贴范围由居民负担的部分，与村委会签订且到货后，由用户所在村委会统一收取并支付供应商。

6、售后服务
6.1安装调试：

供方从接到用户通知之日起     个工作日内，到现场进行安装、调试、培训直到该货物的技术指标完全符合合同要求为止。
 6.2 维修服务：
   6.2.1 质保期：供应商提供    小时售后服务电话，售后电话：           ；满足最终用户    小时使用。设备运行维护要求：设备在运行使用中发生问题，供应商应     小时内到达故障地；      小时内修复；若设备故障      小时内无法解决，供应商必须提供相应的备机在      小时内完成故障设备更换，避免在最终用户家中长时间维修而影响取暖，保证用户正常取暖。极特殊情况，经最终用户书面同意，可以延长修复时间。

6.2.2（1）提供       年的质保期（免费保修期），免费保修期内要做到“保修、包换、包教、包会”保证产品十年以上的使用寿命。保修内容包括组成投标设备的所有配套设备的更换均全部免费。

- 提供产品质保期过后       年的有偿保修期，有偿保修期内要做到“收少量成本费、不收工时费”的原则。

（3）若供应商未在2小时内赶赴故障地对设备进行处理，未在2小时内修复设备或未能及时提供设备零配件，采购人将扣除质保金的10%。累计三次，采购人将质保金全部扣除，并依法追讨违约金和赔偿金。

6.3 在免费质保期内，须在每年的采暖期前对采暖设备进行免费安全运行的调试与检测。

6、4 供应商在唐山市开平区范围内无固定的售后服务网点的，要求在签订合同之日起4个工作日内在开平区范围内设立固定售后服务网点，并将相关证明材料送至采购人审核，未按期设立的采购人将取消供应商的中标资格。若供应商恶意不设立将扣除履约保证金，且在三年内禁止参加开平区同类项目的投标。
7、合同文件组成
7.1 招标文件：（标书编号：         ） 
7.2 供方的投标文件；
7.3 本合同书；
7.4 采购人发出的中标通知书。
8、合同转让
   供方不得向第三方转让整个合同或部分合同，否则需方有权拒收、拒付款项，并视供方违约。
9、专利权
9、1供方须保障需方在中国使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。
10、违约责任

如出现违约，供需双方协商确定。
11、合同生效及其它
   11.1本合同经供需双方签字盖章后生效。
   11.2 合同签订后，供需双方即直接产生权力与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规办理。
   11.3 在不违背上述条款的原则下，未尽事宜，双方应友好协商解决。若本合同需要修改或补充时，双方应签署书面文件加盖法人公章后有效，并成为合同的组成部分。
  11.4 如双方争议达不成一致意见时，经双方同意，提请         协调。如协调不成，则由         仲裁委员会裁决。
  11.5 本合同一式六份，各份具有同等法律效力。

附件1   已标价的设备清单
需方：                            供方：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

被授权委托人：                    被授权委托人：

电话：                            电话：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

日期：                            日期：

采购代理机构：                    备案单位：

日期：                            日期：

第五章货物清单简要技术标准和要求

一 、总则

1.1 提醒投标供应商仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、

相互矛盾之处或是对于技术规格以及其他内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，请投

标人在规定时间向采购人寻求书面澄清。

1.2 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也

未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证符合本技术规格及要求和有关标准的优质

产品。

1.3 本技术规格及要求所作用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高

标准执行。

1.4 投标人可根据自己的实际情况选择相对应的设备，认真填写规格、技术参数偏离表，

包括技术指标、外形尺寸等。

1.5 投标人所提供的货物，如发生侵犯技术专利的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应

由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人的利益。

二 、项目概况

本次招标内容为唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目， 包括设备采购、安装及设备调试、安全使用培训指导、日常运行维护和维修服务。计划区域内16066户居民使用，实际增减据实调整。技术参数要求详见招标文件第五章《货物清单简要技术标准和要求》。

投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括投标文件准备费用等。投标报价包含验收合格的一切费用，如投标人中标后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，采购人不再追加价款。由此引起的违约行为，依照合同约定处理。

2. 1 采购产品类型

蓄热式电暖器；

三、总体要求

1、本次采购项目优先选择注重社会责任的规模企业、知名品牌、上市公司以及具有自主知识产权、专利技术、标准产品检测试验室等综合实力较强的供应商。参加投标的供应商禁止属于“刚成立、刚转产”的企业，严禁“未定型、无推广、近年还未正式进入市场”的产品参加投标，。严禁有不良诚信记录、违法经营、社会不良影响和产品存在重大问题的企业和产品参加投标。

2、产品通过相关安全认证；产品名牌、标志符合技术要求；具有安装使用说明书。

3、独立操作：根据用户需要可独立开关、自行设定、调节方便灵活；

4、节能高效：按需供热，免除无谓的热能浪费，在家庭和社会的综合利用上都充分体现节能效率；

5、绿色环保：不耗氧，无废水、废气、噪声等污染，是真正“零污染”的环保节能产品；

6、安全舒适：替代燃煤取暖可免除燃煤的存放、搬运、灰渣的处置及煤气中毒的隐患，生活清洁、安全、舒适。

四、技术要求

1、安装要求:

1.1安装方式—--固定安装。设备供货、设备安装调试应符合现行国家相关标准要求。达不到国家标准，造成的损失，由供应商承担。

1.2安装调试及试运行

1.2.1提前一周书面提交调试程序，根据计划进行调试，并提交所有记录和报告。

1.2.2供货商应派出经验丰富、能力强的工程师担任调试及运行任务，同时供货商应提供所有调试及试运行所需的工具、材料、仪器及人员清单。

2、质量保证及试验

质量标准：符合中华人民共和国建筑工业行业采暖散热器JG/T236-2008;国家标准GB4706.44-1999《家用和类似用途电器的安全贮热式房间加热器的特殊要求》，该标准等同采用IEC335-2-61:1992《家用和类似用途电器的安全 第二部分：贮热式房间加热器的特殊要求》及GB4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全通用要求》，以及等效采用国际电工委员会IEC335-1（1991）第三版《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》和其第一修正件（1994）的相关部分，作为本标准的依据。有相应的质量保证措施（包含但不限于监测标准、测试方法及技术测试）

3、验收

3.1中标方向最终用户提供详细的设备供货清单，由最终用户确认。当货物达到用户指定的安装现场后，最终用户和中标方依据设备供货清单共同对设备进行开箱检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如发现所提供设备的品质和技术规范不符合招标文件或合同要求、或有短缺、破损，最终用户有权要求中标方立即补发或更换。

3.2设备安装、调试达到技术规范规定的指标并开通业务后，可进行验收测试（初验）。验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）应由中标方提前一个星期提交给采购人或最终用户。

3.3设备经过一定时间的试运行期，所有性能指标达到招标文件或合同的要求时，可进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，投标人须更换或进行修复，试运行期重新计算。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。

3.4竣工验收：主要检查材料合格证、材料品种、质量、规格、结构、固定方法等是否符合设计和规程要求。由所属乡镇、村、县供电公司、监理单位、供应商、采购人等部门共同组成验收组，验收标准：户表以下及户内低压线路按标准改造完毕，并分别与户表、采暖设备连接。

3.5应进行带负荷试验检测室温，应满足当地规定的室温要求。

3.6投标人提供的全部资料必须真实可靠、准确详细，以便采购人做出正确判断。 如若发现投标人弄虚作假等情况，将导致其投标被拒绝，责任自负。

五、售后服务要求

5.1具有完善的售后服务队伍具备专业人员和服务设施，专业售后人员不得少于2人，要及时响应最终用户的服务要求，明确维修部的地址。

5.2供应商提供 24 小时售后服务电话，售后电话：           ；满足最终用户 24 小时使用。设备运行维护要求：设备在运行使用中发生问题，供应商应2小时内到达故障地；2 小时内修复；若设备故障2小时内无法解决，供应商必须提供相应的备机在4小时内完成故障设备更换，避免在最终用户家中长时间维修而影响取暖，保证用户正常取暖。极特殊情况，经最终用户书面同意，可以延长修复时间。

5.3（1）提供三年的质保期（免费保修期），免费保修期内要做到“保修、包换、包教、包会”，保证产品最低十年以上的使用寿命。保修内容包括组成投标设备的所有配套设备的更换均全部免费。

（2）提供产品质保期过后十年的有偿保修期，有偿保修期内要做到“收少量成本费、不收工时费”的原则。

（3）若供应商未在2小时内赶赴故障地对设备进行处理，未在2小时内修复设备或未能及时提供设备零配件，采购人将扣除质保金的10%。累计三次，采购人将质保金全部扣除，并依法追讨违约金和赔偿金。

5.4在免费质保期内，须在每年的采暖期前对采暖设备进行免费安全运行的调试与检测。

5、5供应商在开平区范围内无固定的售后服务网点的，要求在签订合同之日起4个工作日内在开平区范围内设立固定售后服务网点，并将相关证明材料送至采购人审核，未按期设立的采购人将取消供应商的中标资格。

蓄热式电暖器（主要技术指标）

具体设备参数：

1、技术参数：

电源性质：单项交流50HZ，220V

电击防护类别：I

外壳防护等级：IPX0

2、电源连接类型：空开连接（带漏电保护措施），线路部分按电力公司“电代煤”农户进户线技术规范执行。（附件一）

3、功能标准

工作效率应>99%；具有理想的加热升温和放热降温曲线；具备温度调节装置，方便易操作。

4、功能及加工技术要求：

分档调节，电触点的动作寿命≥10000次

贮热材料采用固体材料，应有足够的机械强度，无破损、裂缝等缺陷。贮热体生产精确，满足电加热元件装配间隙要求。蓄热体符合国家标准，蓄热体耐热温度>650度。

隔热材料符合国家标准，成型后尺寸规范，具有足够的完整性，不得破损，不得含石棉成分，耐热温度>650度。

电加热元件寿命符合国家标准、技术要求使用寿命≥3000小时。

薄钢板压制件应平整，有足够的强度，不易变形，不得有尖角、毛刺和咬边等缺陷。

电缆安装中其长度应符合国家相关要求。电缆安装接头必须做处理（涮锡或压铜鼻子）保证连接安全。

5、环保要求：电暖器组成材料不得有害健康，正常工作时不得产生有害气体和产生有害健康的电磁波、电辐射等。

除空气出口栅格及它们紧邻四周外的表面温升度≤85度，空气出口栅格及它们紧邻四周的表面温升度≤175度。

附件一

唐山市农村住宅电代煤工程入户部分

电气安装标准

2018 - 08 - 23发布

2018 - 08 - 23实施

唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室

国网冀北电力有限公司唐山供电公司

发布

目  次

前言

1  总则

2  标准引用的规程规范

3  电源进线

4  配电装置

5  接地

6、剩余电流动作保护器

7  户内布线

8  插座、开关安装

9  安装及使用

10  工程竣工验收

前  言

本标准是按照Q/GDW 003-2012-00701 标准编写规范给出的规则起草。

本标准由唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室提出。

本标准由唐山市气代煤电代煤工作领导小组办公室归口。

本标准起草部门（单位）：国网唐山供电公司、唐山市新地工程勘察设计有限公司。

本标准主要起草人：宁亮、杨润冰、郭忠涛、万向欣、李成飞、张磊。

本标准审核人：姚玉永、郗渊博、刘懿、李金禄。

本标准批准人：

本标准2018年8月首次发布。

唐山市农村住宅电代煤工程入户部分电气安装标准

- 总则

本文适用于工频交流1000V以下低压供电的农村居民住宅的户内电气设备及装置的安装的选择、安装和检验，包括对现有住宅进行集中整治和翻新改造。

农村住宅电气装置安装(改造)工程的承揽人,应经有关管理部门审核合格,取得有效的电气装置施工安装资质,并为其所承揽的安装工程质量负责。

所有农村住宅电气装置安装完毕并经自检合格后,均应提前向供电企业提出验收申请,由供电企业检验合格后,方可接电。

- 标准引用的规程规范

《农村住宅电气工程技术规范》DL/T 5717-2015

《农村低压电力技术规程》DL/T 499-2001

《农村民居雷电防护工程技术规范》GB 50952-2013

《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》Q／GDW 11020-2013

《农村防火规范》GB 50039-2010

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB/T 50064-2014

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《建筑防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

3、电源进线

3.1  电源进线主要指低压照明电表以下至用户总配电箱导线、电缆。(具体见图1)。

3.2  电源进线采用架空方式进户时，应选用铜芯绝缘导线；电源进线采用电缆方式进户时，应采用铜芯电缆，其截面积应根据用户用电负荷确定。例如，当用户常规负荷2kW,取暖负荷8.8kW时，导线选取如下：

1）主干线选用16mm2铜线；

2）拖带取暖设备的室内主线选用10mm2铜线；

3）拖带取暖设备的室内分支线选用6mm2铜线；

4）如果用户负荷较大，可实际负荷情况，增大导线截面。

3.3  电源进线采用穿管地埋方式敷设时,管线埋深不宜小于0.8m。自电缆埋设处至总配电箱之间应套硬质绝缘阻燃套管（其他电缆可能受机械损伤的位置，也应加装套管）,电缆在套管下端预埋适当裕度。

3.4  电源进线采用架空方式敷设时，架空导线固定于爬墙横担的蝶式绝缘子上。架空导线与用户总配电箱的进线电缆采用并沟线夹连接，每处连接点的并沟线夹使用数量不少于2个。

3.5  套管半径应大于导线半径的1.5倍。

图1电源进线安装位置示意图

4、配电装置

4.1  电源进线进入户内后,应首先接入用户总配电箱。两层及以上的居民自建房应在每层设置分配电箱,其电源应从总配电箱内独立引出。配电箱底边距离地面高度不应小于1.5m,并安装在用户便于操作的地方。

4.2  用户总配电箱内应包含总开关、分路控制开关、剩余电流动作保护器等(配电装置安装位置示例如图2)。

4.3  用户总配电箱内开关装置应能同时断开相线和中性线。

4.4  用户总配电箱内的开关装置应具备短路保护功能,有条件的可增加过负荷保护功能。

4.5  用户总配电箱内应配置有开关保护的取暖设备专用供电回路和照明专用供电回路（与原进户线相连）。

图2配电装置安装位置示意图

5 、接地

5.1  用户应统一使用户内总保护线(PE)接地方式。

5.2  保护线与接地装置应通过螺丝可靠连接,严禁通过缠绕的方式连接。

5.3  保护线应能满足在短路电流作用下热稳定的要求,一般情况铜线截面按相线截面降一级选取，例如：

主干线选用16mm2，接地线选用10mm2；

分支线选用10mm2，接地线选用6mm2。

5.4  用户总配电箱接地装置通过箱体自带的接地螺栓，通过接地引线与接地装置连接。接地引线应采用截面积不小于4mm2的铜芯引线或不小于10mm2镀锌扁钢（圆钢），接地引线两段的接线端子应压接牢固，确保箱体与接地装置可靠连接。当采用铜芯引线作为接地引线时应加穿保护管防护。接地装置宜采用埋设圆钢、角钢等方式设置,埋深不应小于0.6m。圆钢直径不应小于10mm，角钢宽度、厚度不应小于25mm和4mm，长度不小于2.5m。

6、剩余电流动作保护器

6.1  用户必须安装使用剩余电流动作保护器(俗称“漏电保护器”)。

6.2  安装剩余电流动作保护器时,中性线(N)应接入保护器。通过剩余电流动作保护器的中性线(N)不得重复接地,不得与保护线或设备外露可导电部分联接。

6.3  采用单相供电的用户,应选用二极二线式剩余电流动作保护器（采用三相四线供电的用户,应选用四极四线式剩余电流动作保护器）。

6.4  剩余电流动作保护器应装设在与其配合的刀闸的电源侧。

7、户内布线

7.1 直敷布线

直敷布线应采用护套绝缘电线,沿墙体、顶棚或建筑物构建表面进行敷设。直敷布线导线截面不宜大于6mm2,固定线卡间距离不应大于0.3m。

7.2  塑料槽板布线

槽板应紧贴建筑物、构筑物表面敷设,且平直整齐。槽板底板固定间距应小于500 mm,盖板固定间距应小于300 mm,底板距终端50 mm、盖板距终端30 mm处均应固定。 槽板盖板在直线段上90度转角处,应以45度斜口相接,分支处应成丁字三角叉接,盖板应无翘角,接口应严密整齐。槽板与各种器具的底座连接时,应留有余量,底座应压住槽板端部。 一条槽板内应敷设同一回路或同一相导线，导线在槽板内不应有接头,盖板不应挤伤导线的绝缘层。

7.3  明敷布线

采用瓷线夹、鼓形绝缘子等进行明敷布线时,水平敷设的导线离地面距离不小于2.5 m,垂直敷设的导线离地面距离不小于1.8 m(室外不小于2.7 m)。线夹间的距离不应大于0.6m,鼓形绝缘子间距离不应大于1.5m。

7.4  导管布线

采用金属导管或绝缘导管敷设布线时,应将同一回路的相线、中性线、保护线穿于同一根导管内;不同回路的线路不应穿于同一导管内(同一照明灯具的几个回路,或同类照明的几个回路绝缘导线少于8根时除外)。3根及以上导线穿于同一导管时,导线总截面积(包括保护层)不应超过导管内截面积的40%。两根导线穿于同一根导管时,导管内径不应小于导线外径之和的1.35倍。

采用导管布线当导管较长或转弯较多时,应适当加装拉(分)线盒,两个拉线盒之间的距离（当加装拉(分)线盒有困难时,应适当增大管径）应符合以下规定:

A 无弯的线路,不超过30m。

B 两个拉线盒间有一个转弯时,不超过20m。

C 两个拉线盒间有两个转弯时,不超过15m。

D 两个拉线盒间有三个转弯时,不超过8m。

暗敷管道不宜穿越设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿越时,应加保护管;在穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。绝缘导管暗敷设时,引出地(楼)面不低于0.3 m的一段管路,应采取防止机械损伤的措施;明敷设时,宜在线路直线段部分每隔30 m加装伸缩头或其他温度补偿装置。导管内导线严禁有接头。

7.5  接线工艺：分支和主线采用十字搭接法，如图3。

图3 分支和主线采用十字搭接法

要求：（1）将支路芯线的线头与干线芯线十字相交，在支路芯线根部留出5毫米，然后顺时针方向缠绕6到8圈后，用钢丝钳切去余下的芯线，并钳平芯线末端。（2）小截面的芯线可以不打结。（3）在搭接部位用防水胶带缠绕不少于5层。

8、插座、开关安装

8.1  室内取暖设备控制采用DZ4763-2P/63A开关控制，取暖设备电源线采用与开关直接接入，由开关直接控制，严禁使用插拔方式，电源干线不允许有接头，有连接点时需安装接线盒。

8.2  插座的安装应考虑用电设备使用方便,采用低位置安装时,应使用有防误插功能的安全型插座,落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。一般插座底边距地面高度不宜小于0.3m。

8.3  插座的接线应符合下列要求:

单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接,上孔与保护线相接。

插座的保护接地极(E)在任何情况下都应与独立的保护线可靠连接,通过保护线与接地级或中性线(采用保护接零方式时)连接。严禁在插座(头)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。

9、安装及使用

9.1  用户应当严格执行国家和电力行业关于用电装置安装、使用管理的各项法规、制度和标准,负责自有产权用电装置的安装及运行维护工作,为电力管理部门或供电企业依法开展的检验工作给予协助,提供方便。

9.2  户内电器装置自身及其安装的质量,应当符合环境要求和使用条件,符合国家相关的产品质量标准、规定。

9.3  用户应做好属于自有产权的用电装置及户内配线的日常运行维护工作。

10、工程竣工验收

10.1  属地政府组织相关部门、供电企业根据需要,依据国家和电力行业有关法规、制度和标准,对农村低压居民用户用电装置的安装运行情况依法开展检验。

10.2  检验人员在执行检验任务时,应依据有关安全技术规程、规定等,重点对户内电气装置的设备选型、安装工艺、绝缘水平、接地电阻、剩余电流动作保护器性能等开展相应检验工作;用户及用户电气装置安装工程施工承揽人应当积极配合。

10.3  工程检验结束后,检验人员应以书面形式一次性通知用户检验结果,并由用户签字确认。检验不合格的,由用户自行整改直至合格。

10.4  已经接电的用户,需要对电源进线或总配电开关装置进行更换、改动时,应提前征得供电企业同意并可靠断开电源,改动施工结束后,由供电企业按照接电前检验的有关要求,重新检验合格后方可再次接电。

10.5  以上所有选材，由于厂家较多，各型号标准尺寸不同，由招标方与中标厂家根据实际订制。

# 第六章 投 标 文 件 格 式

正/副本

（项目名称）

（        包）

投 标 文 件

采购项目名称：

招标编号：

投标供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其被授权委托人：            （签字）

### 年       月       日

### 目  录

一、投标函及投标设备明细表；

二、法定代表人身份证明、法定代表授权委托书；

三、资格证明文件；

四、2016年1月至今政府采购已完成的类似（电代煤）货物的制造、销售业绩

五、投标保证金缴纳证明；

六、财务状况证明材料；

七、近三年内无重大违法记录声明（成立不足三年的自成立之日到参加项目之间的）无重大违法记录声明；

八、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

九、供货方案；

十、售后服务保证措施；

十一、投标供应商认为其他有必要提供的资料；

#### 一、  投 标 函

（采购人名称）:

我们收到贵方              （招标编号）               （  包）（项目名称），经详细研究，我们决定参加本次招标设备供货、安装、调试及维保服务的投标。并授权             （姓名、职务、职称），全权代表我投标人提交投标文件正本一份，副本四份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1）承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供本次招标设备供货、安装、调试、培训、维保服务等。严格按照《报价一览表》中所列出的产品型号、价格和供货安装周期进行实施，保质保量按期完成任务目标并承担因产品质量缺陷和不规范安装引起的全部责任。

2）总投标价格详见开标一览表。

3)愿意按照《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》履行自己的责任和义务。

4)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

5)我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6)我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金，遵守有关招投标的各项规定。

7)我方的投标有效期为120日历天（从投标截止之日算起）。

8）我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9）.                      （其他补充说明）。

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其被授权委托人：             （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

投标报价一览表

蓄热式电暖器

| 供应商： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  |  |  |
| 品牌： |  |  |  |  |
| 序号 | 产品 名称 | 制热 功率 （KW） | 综合 单价 （元/台） | 投标总价 （元） |
| 1 | 蓄热式电暖器 |  | 大写： 小写： | 大写： 小写： |
| 供货安装周期 |  |  |  |  |
| 质量标准 |  |  |  |  |
| 保修期 |  |  |  |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或印鉴）：

年   月    日

投标设备性能明细表

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 型号/功率 | 生产厂家 | 技术参数规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） | 响应/正偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按第五章《货物清单简要技术标准和要求》结合供应商实际情况自行填写，但必须响应按第五章《简要技术标准和要求》。

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或其被授权委托人：             （签字或盖章）

年   月    日

### 二、（1）法定代表人身份证明（法定代表人出场时用）

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件

法定代表人：                    （签字或盖章）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

如法定代表人亲自参加开标时单独提供:法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件

二、（2）法定代表人授权委托书（被授权委托人出场时用）

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (供应商名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署       项目（  包）的投标文件的法定代表人授权被授权委托人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程招投标环节的一切内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，被授权人需具有2019年1月份至今任意3个月为其缴纳的社保记录（或社会保险行政主管部门开具的证明）加盖单位公章。

被授权被授权委托人：    (签字)    性别：        年龄：

身份证号码：                        职务：

投标供应商：                             (盖章)

法定代表人：                            (签字或盖章)

授权委托日期：        年       月       日

法定代表人授权委托人参加开标时单独提供一份原件：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证原件及复印件，被授权人需具有2019年1月份至今任意3个月为其缴纳的社保记录（或社会保险行政主管部门开具的证明）。

### 三、投标供应商基本情况

| 企业名称 |  |  | 企业组建时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业主管单位 |  |  | 注册资金(万元) |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 质量体系认证 |  |  |
| 联系人 |  |  | 房屋建筑面积 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 主要产品情况（经营商品情况） | 商品名称 | 型号规格 |  | 获何认证 |  |
|  | …… |  |  |  |  |

后附：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如三证合一只需提供有效期内的营业执照）（复印件加盖企业公章）；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的查询结果，具体以开标前三日查询结果为准（加盖企业公章）。

3、若经销商须提供《代理协议书》明确由生产商承担居民使用中的产品质量法律责任。（复印件加盖企业公章）

4、所投产品须提供有效期内的产品责任险（保单）（复印件加盖企业公章）

5、所投产品须提供国家级质量监督检验中心出具的产品检验报告；（须在有效期内）（复印件加盖企业公章）

6、所投产品需具备国家强制性认证证书（CCC认证证书）或CQC产品认证证书；（复印件加盖企业公章）

（以上资料开标时携带原件备查）

四、2016年1月至今政府采购已完成的类似（电代煤）

货物的制造、销售业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 业主单位名称 | 合同价款及数额 | 项目简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：投标供应商提供2016年1月至今政府采购已完成的类似（电代煤）货物的制造、销售业绩证明材料（以合同原件为准）复印件加盖公章。

（开标时携带原件备查）

五、投标保证金证明复印件（加盖公章）

六、财务状况证明材料

投标供应商应提供2018年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明。（复印件加盖单位公章）

（开标时携带原件备查）

七、近三年内无重大违法记录声明（成立不足三年的自成立之日到参加项目之间的无重大违法记录声明）

无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：唐山荣通工程项目管理有限公司：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录（成立不足三年的自成立之日到参加项目之间的无重大违法记录声明），符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标供应商公章）

年   月   日

八、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料；

依法缴纳税收：参加政府采购活动近6个月中任意一个月的时间内缴纳增值税、企业所得税的凭据（包括税务机关或开户银行的缴纳凭证）；并加盖供应商鲜章。

社会保障金：参加政府采购活动近6个月中任意一个月的时间内缴纳社会保险的凭据，（复印件加盖单位公章）

（开标时携带原件备查）

九、供货方案

（投标设备技术性能指标的响应程度；设备生产主要工艺流程；供货、安装、调试进度保障措施；日常安全运营维护措施等）

十、售后服务保证措施

投标供应商售后服务保证措施包括：免费上门质保服务情况、售后服务体系、列表报出备品、备件、耗材成本以及保修期外运行、维修成本情况等；须符合第五章《货物清单简要技术标准和要求》要求。

附表一

售后人员配置表

| 姓名 | 年龄 | 职务 | 获得相关资格证书 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附：售后人员身份证、相关资格证书的复印件加盖单位公章。

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），后填写此声明函，不适用的企业不用填写此函，如有虚假，将依法承担相应责任。

十一、投标供应商认为其他有必要提供的资料。

第七章  补遗书及答疑纪要（如有）

第八章  投标文件包装袋密封件正面和封口格式

采购人名称：唐山市开平区住房和城乡建设局 采购人地址：：唐山市开平区 招标项目编号： 采购项目名称： （ 包） 投标供应商名称： (盖章) 法定代表人或其授权被授权委托人签字或盖法人印章： 日期： 年 月 日

投标文件封口格式

唐山市开平区2019年秋季电代煤电取暖设备采购及安装项目 （ 包）投标文件在2019年 月 日上午 9 时 00分前不得开启

第九章 投标供应商资信原件信息核实表

采购项目名称：                                    开标时间：

投标供应商名称：

| 序号 | 证件名称 （填写全称） | 数量 （件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

注：1、《投标供应商资信原件信息核实表》须在开标前由投标供应商填写并加盖公章，开标时单独递交，否则若因资质原件引起的一切后果由投标供应商承担。

2、凡提供的原件都一一列在此表中。

3、此表若不加盖公章则视为你公司默认该表所写一切内容。

4、此表格须粘贴在开标时所提供的原件的档案袋上。