青岛市清洁取暖电代煤工程

技术导则

（征求意见稿）

- 青岛市住房和城乡建设局

- 青岛市清洁取暖建设推进办公室

- 2020年3月

- 前  言

为深入贯彻落实党中央和省政府加快推进冬季清洁取暖的决策部署，科学指导我市清洁取暖项目建设，促进全市居民室内外环境空气质量持续改善，受青岛市住房和城乡建设局委托，住房和城乡建设部科技与产业化发展中心组织相关单位编制了青岛市清洁取暖电代煤工程技术导则，导则编制组经过广泛调查研究，在借鉴其他省市推进清洁取暖工作先进经验、清洁取暖技术标准、清洁取暖新技术的基础上，结合我市现状，编制了本导则，为我市清洁取暖工作顺利开展提供技术支撑。

本导则提出了一系列适用的电驱动供暖技术及设计、实施、验收要点，可规范和指导电驱动供暖系统的设计、施工和验收。

本导则共7章，主要内容：总则，术语，基本规定，空气源热泵供暖技术要点，地源热泵供暖技术要点、太阳能供暖技术要点和蓄热式电暖气供暖技术要点。

本导则由青岛市住房和城乡建设局负责管理，由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请及时反馈（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮编：100835）。

# 目  次

目  次	3

1	总 则	1

2	术 语	2

3	基本规定	4

3.1	设计	4

3.2	施工与安装	4

3.3	调试	5

3.4	验收	6

4	空气源热泵供暖	7

4.1	一般规定	7

4.2	系统设计	8

4.3	供暖末端设计	9

4.4	电气与控制	11

4.5	施工与安装	13

4.6	调试与验收	16

4.7	运行与维护	20

4.8	评价	20

5	地源热泵供暖	22

5.1	设计选型	22

5.2	施工与安装	22

5.3	调试与验收	23

5.4	运行与维护	23

5.5	评价	23

6	太阳能供暖	24

6.1	设计选型	24

6.2	设备要求	24

6.3	施工与验收	25

7	蓄热式电暖器供暖	26

7.1	设计选型	26

7.2	设备要求	26

7.3	设备安装	26

附表A  清洁取暖电代煤供暖工程验收记录表	28

引用标准名录	29

# 总 则

1.0.1  按照国家、山东省、青岛市清洁取暖电代煤工作原则和要求，结合当前技术发展和现行相关标准，为满足实际工作需要，实现清洁能源的高效和安全利用，指导青岛市清洁取暖电代煤工程设计、施工、调试、验收等，制订本导则。

1.0.2  本导则主要适用于青岛市城乡结合部、农村清洁取暖电代煤工程，主要包括空气源热泵供暖系统、地源热泵供暖系统、太阳能供暖系统和蓄热式电暖器供暖系统等。

1.0.3  清洁取暖电代煤工程除应符合本导则外，尚应符合国家及山东省现行相关标准、规范的要求。

# 术 语

2.0.1  空气源热泵机组 air source heat pump unit

以空气作为低温热源的热泵机组，本导则中主要指低环境温度空气源热泵热风机和低环境温度空气源热泵热水机。

2.0.2  低环境温度空气源热泵热风机 air source heat pump air heating unit

一种采用电动机驱动，采用蒸汽压缩制冷循环，将室外低温环境空气中的热量转移至密闭空间、房间或区域，使其内部空气升温，并能在不低于-25℃的环境温度下使用的设备。

2.0.3  低环境温度空气源热泵热水机 low ambient temperature air source heat pump water heater

一种采用电动机驱动，采用蒸汽压缩制冷循环，以空气为热源，并能在不低于-25℃的环境温度里制取热水的热泵热水机。

2.0.4  空气源热泵供暖系统air source heat pump heating system

以空气作为低温热源，由空气源热泵机组、输配系统、供暖末端组成的供暖系统。

2.0.5  有效制热量 effective heat production

根据冬季供暖室外温度修正，并减去机组结除霜过程引起的制热量损失后的空气源热泵机组制热量。

2.0.6  平衡点温度　balance point temperature

建筑的供暖热负荷与热泵机组制热量相等时所对应的室外温度。

2.0.7  空气源热泵系统制热性能系数 coefficient of performance of air source heat pump systems（COPsys）

在一定的时间内，空气源热泵系统总供热量与热泵系统总耗电量的比值，热泵系统总耗电量包括热泵主机、循环水泵、末端设备耗电量。

2.0.8  空气源热泵机组制热性能系数 coefficient of performance of air source heat pump units （COP）

规定工况条件下，单位时间内空气源热泵机组制热量与耗电量的比值，耗电量仅包括热泵主机的耗电量。

2.0.9  蓄热式电暖器 thermal storage electric thermal heater

将电能转化为热能并通过蓄热介质进行储存，在需要时将所储存的热能向室内供暖的电暖器。

2.0.10  蓄热率 heat storage ratio

蓄热式电暖器的蓄热量与蓄热耗电量的比值，以百分数表示。

# 基本规定

### 3.0.1  清洁取暖电代煤形式选择时，应对清洁能源资源条件、地域特征、实施条件、投资、运行成本、安全性能等进行综合分析，确定优选方案。

### 3.0.2  电力基础设施应能满足供暖用电负荷需求。

### 3.0.3  实施清洁取暖电代煤时，应对原有供暖系统末端进行校核。

### 3.0.4  户用供暖系统方案应按照“一户一系统”的原则设置。

### 3.0.5  供暖系统设计与安装应充分考虑安装部位的结构承载力。

### 3.0.6  供暖系统的供热参数应与热源形式、末端类型等相适应。

## 设计

### 3.1.1  供暖设计热负荷应符合国家现行标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26的有关规定。

### 3.1.2  冬季采暖主要房间室内计算温度应按下列选取：

- 农村新型社区、公共服务设施等建筑应取18~20℃；

- 一般农村建筑应取16~18℃。

### 3.1.3  供暖系统设备及管道保温应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736、《设备及管道保温设计导则》GB/T8175的有关规定。

### 3.1.4  供暖系统的设计及设备布置应考虑维修和操作方便，设备与建筑物的净距，应满足操作与更换要求。

### 3.1.5  供暖系统的电气设计应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16和《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的有关规定。

## 施工与安装

### 3.2.1  施工安装应具备下列条件：

- 施工图纸和有关技术文件齐全；

- 已制定相应的施工技术方案；

- 技术交底和培训已完成；

- 主要设备和辅助材料经检验合格；

- 材料、劳动力、机具齐全，产品合格证、检验合格证明，施工现场环境符合要求，施工用水、电、气等保证连续施工。

### 3.2.2  管道施工工艺应符合下列规定：

- 管道的坡向及坡度应符合设计要求；

- 管道穿过楼板和墙壁时，应根据设计要求和房屋承载能力，选择穿墙位置，并加装穿墙套管；

- 阀门安装位置应便于检修和操作。

### 3.2.3  电气施工应符合下列规定：

- 设备安装前，应检查电气设备及材料是否满足设计、施工和安全要求；

- 线路明敷时，开关、插座、管路与线槽应固定牢固、美观；线路穿墙体时，应设保护套管；敷设在卫生间潮湿场所的缆线宜采用双重绝缘缆线，电源线路出线口、接线盒、插座应设置在离浴盆或淋浴头水平距离1.20m以外、距离地面2.25m以上区域，且其防水等级至少具有IPX1（防止水滴侵入，垂直落下的水滴不会对电器造成损坏）的保护等级；严禁虚接；电源插座安装时应严格按相线、中性线（N线）、保护线（PE线）的标识要求进行连接；

- 电源线应采用铜芯绝缘线，断路器、导线选择规格应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《住宅设计规范》GB50096的规定；

- 全部配电线路的接线，连接处均应涮锡或压接，接线端子应拧紧，严禁虚接；

- 室外敷设的电气线路应避免因强烈日光辐射、浸水、腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来损害；并应按-25℃环境温度，选择室外明敷的缆线；

- 按-25℃环境温度选择室外明敷的缆线；

- 供暖系统的电源应引接自户内配电箱的专用供电回路，回路应设剩余电流动作保护开关，其保护动作电流应不超过30mA。

## 调试

### 3.3.1  调试前，应检查电源电路、电压和电源极性是否正常，接地线应连接可靠。

### 3.3.2  设备正常开启时，指示灯、显示面板等显示正常。

### 3.3.3  系统调试过程中应对室内温度、供回水温度和流量等关键参数进行记录。

## 验收

### 3.4.1  验收应由建设单位负责，组织施工、设计、监理等单位共同进行。

### 3.4.2  验收前应具备下列条件：

- 完成工程设计文件和施工承包合同规定的各项内容；

- 施工单位在工程完工后对工程质量自检合格，提供工程竣工报告；

- 工程资料应规范、完整，并签字，内容齐全、有效；

- 工程中使用材料、设备的检验报告应齐全、有效；

- 设备调试应合格；

- 专业检测单位出具的检测报告应齐全、有效。

### 3.4.3  验收应符合下列要求：

- 验收资料应规范、完整，并签字，内容齐全、有效；

- 按照设计、施工图纸对工程进行现场检查，竣工图应真实、准确，符合要求；

- 设施和设备的安装符合设计要求，无质量缺陷。

# 空气源热泵供暖

## 一般规定

### 4.1.1  空气源热泵机组应根据用户取暖需求、经济条件、取暖时间、间歇连续运行等因素选择，间歇供暖时宜选用低环境温度空气源热泵热风机，连续供暖时宜选用低环境温度空气源热泵热水机；有效制热量不满足取暖需求时，应设置辅助热源。

### 4.1.2  空气源热泵机组宜采用变频控制，应具备对水温、供热量、室温调节和机组启停的自动控制装置。

### 4.1.3  空气源热泵机组应具备国家级或省级质量监督检验机构出具的检验合格报告。

### 4.1.4  空气源热泵机组的性能应满足以下要求：

1  空气源热泵机组的有效制热量应根据设计工况确定，当设计工况与标称工况不符时，应根据厂家提供的变工况制热性能曲线进行修正。

2  不同类型空气源热泵机组的性能系数应不低于表4.1.4-1、表4.1.4-2的限值。

表4.1.4-1  低环境温度空气源热泵热风机性能系数限值

| 类型 | 名义工况（-12℃）性能系数（COP） | 低温工况（-20℃）性能系数（COP） | 制热季节性能系数HSPF |
| --- | --- | --- | --- |
| 低环境温度空气源热泵热风机 | 2.2 | 2.0 | 2.8 |

表4.1.4-2  低环境温度空气源热泵热水机性能系数限值

| 类型 | 名义工况（-12℃）性能系数（COP） | 综合部分负荷性能系数（IPLV） |
| --- | --- | --- |
| 低环境温度空气源热泵热水机（制热量≤50kW） | 2.3 | 2.5 |
| 低环境温度空气源热泵热水机（制热量＞50kW） | 2.4 | 2.6 |

### 4.1.5  空气源热泵热水供暖系统的供、回水温度设计参数宜采用45℃/40℃。

### 4.1.6  太阳能资源丰富、经济条件良好的区域，经技术论证可选用太阳能光伏+空气源热泵供暖系统。

## 系统设计

- 选型与设计

### 空气源热泵机组规格与选型应符合下列规定：

- 根据供暖热负荷计算结果确定机组容量；

- 按平衡点温度确定空气源热泵机组和辅助热源承担热负荷的比例；

- 根据设计工况确定空气源热泵机组的有效制热量，当设计工况与机组的标称工况不符时，应根据室外温、湿度及结、除霜工况对制热性能进行修正。

### 空气源热泵供暖系统作为独立热源进行农宅冬季采暖时，应保证在极端低温下系统的正常运行。当独立供暖不能满足要求时，应进行经济性分析，适当增加电直热或生物质等辅助供暖方式。

### 选用空气源热泵，要考虑以防结霜或腐蚀严重，影响机组正常运行。连续制热周期不宜低于30min，除霜时间不宜高于5min。

### 空气源热泵机组在最初融霜结束后的连续制热运行中，融霜所需时间总和不应超过一个连续制热周期的20%。

### 空气源热泵室外机的设置，应符合下列规定：

- 1  确保进风与排风通畅，在排出空气与吸入空气之间避免发生气流短路；

- 2  多台室外机宜分散安装；

- 3  避免受污浊气流影响；

- 4  噪声和排热符合周围环境要求；

- 5  便于对室外机的换热器进行日常检修与维护；

- 6  室外机有防积雪措施；

- 7  采取可靠措施，对化霜水有组织排放。

### 太阳能光伏+空气源热泵供暖系统中的太阳能光伏组件应合理规划，与建筑及周围环境有机结合；应对建筑结构材料、安装部位的构造及强度进行复核验算，并应进行风荷载、雪荷载和检修荷载计算，满足建筑结构及其他相应的安全要求。

### 当空气源热泵供暖系统设置蓄热时，应根据建筑物供暖需求、用热特点和峰谷电时段进行计算，主要包括以下内容：

- 1  绘制典型日供暖热负荷变化曲线；

- 2  选取设备形式、运行模式和控制策略；

- 3  确定设备功率与容量；

- 4  分析全年运行能耗与经济性。

- 辅助热源

### 当冬季室外设计温度低于当地平衡点温度时，或对于室内温度稳定性有较高要求的供暖系统，应设置辅助热源；辅助热源的选择应考虑不同辅助热源与空气源热泵联合供暖的可靠性、经济性和环保性。

### 空气源热泵供暖系统宜选用电直热或生物质作为辅助热源。

### 辅助热源选取时应充分考虑建筑已有末端供暖形式。

- 输配系统

### 集中空气源热泵供暖系统循环水泵选型应根据水力计算结果确定，并应符合下列规定：

- 1  满足系统冬季设计供暖工况所需流量和扬程的要求；

- 2  添加防冻液的供暖系统应根据防冻液浓度和性质对系统循环流量和阻力进行修正。

### 采暖季应考虑防冻措施。

- 其他设备

### 空气源热泵供暖系统其他设备的安装位置应满足下列要求：

- 1  定压补水、膨胀设备的设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；

- 2   相关辅助装置应设置在环境温度不低于5℃的室内房间。

### 安装在室外和室内设备之间的制冷剂配管长度和高差应符合机组的技术要求。

### 供暖系统水容量不能满足化霜、除霜期间室内温度稳定时，宜设置缓冲水箱。水箱容量应根据供暖系统的要求和空气源热泵机组性能确定。

## 供暖末端设计

- 散热器供暖

### 散热器的选择应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和散热器产品标准的相关规定。

### 散热器的工作压力应根据供暖系统的压力要求确定。

### 散热器面积的确定应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中的相关规定，并根据散热器连接形式、安装方式、组装片数、热水流量、进出口温度等因素，对散热器面积进行修正。

### 供暖系统非保温管道明设时，应计算管道的散热量对散热器面积的修正。

- 地面辐射供暖

### 空气源热泵供暖系统室内末端形式宜采用地面辐射供暖。

### 采用地面辐射供暖时，室内设计温度宜使房间地表面平均温度在表4.3.6规定的范围内，且不应高于最高限值。

表4.3.6  地面辐射供暖地表面平均温度（℃）

| 环境条件 | 适宜温度 | 最高限值 |
| --- | --- | --- |
| 人员长期停留区域 | 25~27 | 29 |
| 人员短期停留区域 | 28~30 | 32 |
| 无人员停留区域 | 35~40 | 42 |

### 地面辐射供暖系统供水温度不宜超过45℃，且供回水温差不宜小于3℃，并应考虑以下因素：

- 供水温度不应超过空气源热泵机组在当地室外供暖设计温度时能够达到的最高水温；

- 供水温度宜采用在室内设计温度和加热管最小敷设间距条件下，满足房间所需向上的散热量所需的水温；

- 同一系统各房间的设计水温应一致，即按要求水温最高的房间确定。

### 地面辐射供暖系统的地面构造应符合下列规定：

- 直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板为供暖地面时，必须设置绝热层；

- 与土壤接触的底层，应设置绝热层，设置绝热层时，绝热层与土壤之间应设置防潮层；潮湿房间，填充层上或面层下应设置隔离层；

- 地面辐射供暖面层材料热阻不宜大于0.05m2·K/W；

- 绝热层、隔离层、防潮层等的设置和地面面层的选择设置等，应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的相关规定。

### 辐射供暖地面可采用混凝土填充式、预制沟槽保温板式、水泥砂浆预制填充板式和预制轻薄供暖板等形式。

### 地面辐射供暖加热管的材质和壁厚，应根据工程的设计使用年限、管材的性能以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。

## 电气与控制

- 一般规定

### 4.4.1  空气源热泵供暖系统的电气系统应采用单独回路供电，并宜设置计量装置。

### 4.4.2  空气源热泵供暖系统的主要设备应设置就地控制装置，宜设置自控系统。

- 配电系统

### 4.4.3  空气源热泵供暖配电系统设计应符合下列规定：

- 1  空气源热泵供暖系统供电电源电缆宜采用埋地或架空进线；

- 2  机组和辅助热源宜分别采用单独回路供电；

- 3  配电导体应采用铜芯电缆或电线，其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流；

- 4  配电箱设在室外时应选择防护等级IP45以上的室外型箱体。

### 4.4.4  空气源热泵供暖系统的电气系统安全保护应符合下列规定：

- 1 空气源热泵供暖系统配电线路应根据具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、接地故障保护、过电压及欠电压保护等装置；

- 2 空气源热泵机组、水泵、风机应装设漏电保护、相间短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况设置过负荷、断相或低电压保护等安全保护措施；

- 3 辅助热源应设置漏电保护，相见短路保护和接地故障保护等安全保护措施。

- 控制系统

### 4.4.5  空气源热泵供暖系统的自控系统设计应包括下列内容：

- 监测和控制点表；

- 控制器、传感器、执行器以及线缆的选型、位置以及安装要求；

- 电控调节阀的选型及流通能力计算；

- 控制点参数设计值和工况转换边界条件；

- 控制逻辑及策略；

- 系统应设置防冻保护装置；

- 通讯接口应采用标准通讯协议。

### 集中空气源热泵供暖系统监测应包括下列内容：

- 室外空气温度及相对湿度。

- 室内空气温度。

- 供暖系统供、回水温度。

- 循环流量或供热量。

- 电功率与耗电量。

- 空气源热泵机组、循环水泵、辅助热源等设备运行状态、故障状态和手动/自动状态参数。

### 集中空气源热泵供暖系统的节能控制宜符合下列规定：

- 系统宜能根据室外气象参数、供暖末端供热能力和室内需求进行供水（或回水）温度设定值的自动再设定；

- 系统宜能根据季节、昼夜、房间占用状态进行室内温度设定值的自动再设定；

- 系统和空气源热泵机组均应能按使用时间进行定时启停控制，宜对启停时间进行优化调整；

- 空气源热泵宜采用智能的除霜控制策略，应能远程控制启停和设定温度。

- 安全防护

### 空气源热泵供暖系统的防雷与接地设计除应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定外，还应符合下列规定：

- 空气源热泵供暖系统所有设备金属外壳、金属导管、金属槽/盒和线缆屏蔽层，均应可靠接地；

- 当供电线缆和信号线缆由室外引入室内时，应配置电源和信号室外电涌保护器。

### 空气源热泵供暖系统电源干扰的防护应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16的有关规定。

### 空气源热泵供暖配电系统的电击防护应符合现行国家标准《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB16895.21、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303以及现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

### 空气源热泵供暖系统谐波源设备的电磁兼容及谐波限值要求除应符合国家现行标准《电磁兼容环境公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平》GB/T 18039.3的规定外，还应符合下列规定：

- 配电系统电源质量不应受到电磁谐波干扰；

- 信号传输线缆宜选用屏蔽型绞线；

- 配电系统电源不应干扰周围电器设备。

## 施工与安装

- 一般规定

### 4.5.1  空气源热泵供暖工程的施工安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。

### 4.5.2  空气源热泵机组的安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274有关条文的规定。

### 4.5.3  各种线路的选择与敷设除符合本导则第三章要求外，还应符合下列规定：

1  通讯及信号传输线路应与交流电源线路分开敷设，其间距不满足抗干扰要求时，应选择屏蔽导线或采用金属导管保护等措施；

2  地面管线不应敷设在地面辐射供暖加热水管排布区域；当电线管与热水管同侧敷设时，宜敷设在热水管的下面，当有困难时，也可敷设在其上面。相互间的净距离宜符合下列规定：当电线管路平行敷设在热水管下面时，净距不宜小于200mm；当电线管路平行敷设在热水管上面时，净距不宜小于300mm；交叉敷设时，净距不宜小于100mm；

3  箱盘配线及连接导线应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定；

4  配线箱内端子排应安装牢固，端子应有序号，强电、弱电端子应隔离布置，端子规格应与导线截面积大小适配；

5  室外机与室内的连接、控制与传输线路、阀门控制线路宜采用双重绝缘缆线。

### 4.5.4  电气系统的施工安装除应执行本规程规定外，还应执行现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的相关规定。

### 4.5.5  地面辐射供暖系统的施工安装应符合现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的相关规定。

### 4.5.6  空气源热泵机组及末端系统的施工安装，应满足设备安装说明书等产品技术资料的各项要求。

### 4.5.7  太阳能光伏+空气源热泵系统中的太阳能光伏组件安装在屋面时，应根据建筑的建设年代、屋面结构状况，选择可靠的安装方法，避免屋面瓦脱落。完工后应做防水处理。光伏组件之间的连接件应便于拆卸，组件与屋面之间应留有屋面瓦替换与维修空间和散热间隙。

- 低环境温度空气源热泵热水机的安装与施工

### 4.5.8  低环境温度空气源热泵热水机安装应严格按照设备安装使用说明书并由专业人士进行安装。

### 4.5.9  低环境温度空气源热泵热水机室外机组的安装应注意以下事项：

1 室外机组应安装在出风方向气流流畅的室外，且应避免安装在冬季长期背阴、受主导风常吹的位置；

2 室外机组四周预留检修空间；

3 机组的安装基础应牢固；

4 室内外机连接的穿墙铜管应进行保温处理。

### 4.5.10  低环境温度空气源热泵热水机水路系统的施工应注意以下事项：

1  水泵：当空气源热泵无水泵时，正确选择水泵型号；当热泵自带水泵机型，确定是否需要外置增压泵；水泵进出水口是应有减震软接；

2  缓冲储水箱：系统的水容量不得小于10L/kW，如果水系统管路内水容量小于系统要求的最小水容量，必须增加保温蓄水箱，能有效解决水容量过小带来的负荷波动和压缩机频繁启停的问题，达到延长设备寿命和节能的目的；

3  截止阀：安装在机组进出水口管道上；

4  补水阀：当热泵带自动补水阀时，可直接接补水管道，或利用回水管外接漏斗进行补水；

5  Y型水过滤器：在机组进水口安装水过滤器，防止杂物进入机组内水换热器；

6  排气阀：在水系统管路最高处设排气阀，排除水系统内空气；

7  放水阀：在水系统管路最低处设放水阀，在冬季长时间不使用机组时，排掉水系统内存水，避免水换热器和水泵等部件冻裂；

8  安全阀：防止因意外造成系统内压力过高损坏机组或系统，造成漏水事故产生其它损失；

9  室外管路或非采暖房间水管应进行保温。

### 4.5.11  散热器、地面辐射供暖等末端系统的安装施工应按照现行相关标准进行。

### 4.5.12  各房间末端水支路宜设置单独调节阀门。

- 低环境温度空气源热泵热风机的安装与施工

### 4.5.13  低环境温度空气源热泵热风机的使用安装必须由受过专门培训的专业安装人员来完成，其安装附件的制作和热风机安装应符合本标准的要求和安全技术规定的一般原则，并应符合国家和地方政府颁布的有关电气、建筑、环境保护等法律法规、标准以及产品使用说明书的要求。

### 4.5.14  低环境温度空气源热泵热风机的安装应参照《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573附录A热风机的使用安装。

### 4.5.15  低环境温度空气源热泵热风机室外机安装注意事项同分体式空气源热泵热水供暖系统室外机组。

### 4.5.16  低环境温度空气源热泵热风机室内机安装应注意以下事项：

1  室内机组根据产品使用说明书的规定进行落地或挂壁安装，若采用挂壁安装，室内机组底部距地面的高度不宜超过0.2m，水平面安装位置宜在贴合墙面的中间，且安装的室内机组壁挂板与墙面贴合良好，固定可靠；

2  安装应充分考虑室内空间位置和布局，使气流组织合理、通畅。出风口不应有遮挡，出风口不宜直接对着人员经常停留处；

3  采用挂壁安装的热风机，安装完成后室内机组的热风送风口最高处距地面宜不高于0.6m。

## 调试与验收

- 一般规定

### 空气源热泵供暖工程的调试应由施工单位负责，设计、建设单位与设备厂家和供应商等单位参与。

### 空气源热泵供暖工程的竣工验收应由建设单位负责，组织施工、设计等单位共同进行。

### 空气源热泵供暖工程的设备和材料进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应经建设单位检查认可，且形成相关的验收记录。设备和材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。其中散热器、保温材料等进场时，应对其相关技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

### 空气源热泵供暖系统的调试和验收，除应执行本技术规程相关规定外，还应执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《采暖通风与空气调节检测技术规程》JGJ/T 260。

### 空气源热泵供暖工程的电气工程和自控工程调试验收除应执行本技术规程相关规定外，还应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

### 空气源热泵供暖系统应在试运行和调试合格后使用。

- 调试

### 空气源热泵供暖系统的试运行和调试，应在施工完毕后，且具备正常供暖和供电的条件下进行。

### 空气源热泵供暖工程的试运行和调试包括水压试验、冲洗试验、系统设备单机试运行、水系统和风系统的试运行和调试、系统联合试运行和调试。

### 水压试验应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节检测技术规程》JGJ/T 260的相关要求，并符合下列规定：

- 水系统的阀门、散热器、换热设备和分集水器等应进行强度和严密性试验；

- 水系统管路应按照下列要求进行水压试验并记录试验结果：水压试验应在管道安装完成并经检查符合设计要求后进行；冬季进行水压试验时应采取可靠的防冻措施，试压完成后应及时将水放尽，必要时采用压缩空气将低点处的存水吹尽；水压试验水温应在5℃~40℃之间，试验压力符合设计要求；地板辐射供暖盘管应在隐蔽前和隐蔽后分别进行水压试验。

### 应对水系统不同环路逐一进行冲洗试验，冲洗后应保证管路及设备中的水及冲洗液排尽；充水及防冻溶液应在系统冲洗和试压完毕后注入，防冻溶液浓度应满足防冻要求；防冻溶液可按照浓度或密度进行配置，配制过程中，应根据防冻剂产品说明书的要求，采取相应的防护措施。

### 空气源热泵机组单机试运行应满足设备技术文件的相关规定，做好运行前的准备工作，试运行期间应详细记录机组的相关运行状态参数。

### 集中空气源热泵热水供暖系统的水系统试运行和调试应符合下列规定：

- 水系统的试运行和调试应在管道水压试验和冲洗试验、水系统各设备单机试运行完成且合格之后进行；

- 供水干管和各支管水流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%；

- 地面辐射供暖水系统试运行和调试，应符合《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142中的相关要求。

### 集中空气源热泵供暖风系统的调试应符合下列规定：

- 应对风管进行严密性试验，包括漏光量和漏风量检测；

- 应在风系统各设备单机试运行和风管严密性试验完成后进行风系统风量调试，总风量实际测试值与设计值的偏差不应大于10％，各风口的实际测试值与设计值的偏差不应大于15％。

### 集中空气源热泵供暖系统的联合试运行与调试检测应符合下列规定：

- 系统处于稳定运行状态；

- 系统负荷不宜小于设计负荷的60％，运行机组负荷不宜小于其额定负荷的80％；

- 联合试运行和系统性能检测时间不低于8h；

- 机组的设定温度应与设计工况一致。

### 集中空气源热泵供暖系统联合试运行和调试宜对下列性能参数进行检测：

- 1 室内温度；

- 2 机组进出水温度、流量；

- 3 系统各设备（包括机组、水泵、辅助热源、风机等）电功率和耗电量；

- 4  系统供热量；

- 5 水泵的水流量和进出口压差；

- 6 风机风量；

- 7 供暖房间噪声值等。

### 集中空气源热泵供暖系统联合试运行和调试的检测结果应符合以下规定：

- 1 室内空气温度满足设计要求；

- 2 水系统供、回水温差检测值不应小于设计温差的80％，测试流量与设计流量的偏差不应大于10%；

- 3 耗电输热比应符合设计要求；

- 4 风机单位风量耗功率应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定；

- 5 供暖房间噪声值应满足设计要求；如无设计要求，则应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定；

- 6 对于辐射供暖系统，辐射体表面平均温度应满足现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142中的相关规定。

- 验收

### 空气源热泵供暖系统施工完成后应及时进行验收。

### 空气源热泵供暖末端水系统根据散热器、地面辐射采暖等验收标准进行验收。

### 采用低环境温度空气源热泵热水机的供暖系统验收试运行程序及要求应符合下列规定：

1 试运行前，水系统连通正常，且系统已充水，系统压力正常；正常试运行前对设备应预热12h；

2 按照设备操作说明，根据季节选择热泵运行模式，开机后水泵应运行平稳，检查系统运行是否存在异常；

3 检查室外机风机与压缩机运行正常，无异响；室内机操作面板操作准确反应灵敏；

4 水泵运行无异响，采暖房间室内无明显震动与噪音；

5 热泵供暖机组进出水温差应为3~7℃，温差过高或过低都说明水系统水流不畅或水泵选型不合适，应检查水路；

6 试运行完毕后，应再次清洗系统内水过滤器。

### 低环境温度空气源热泵热风机验收试运行程序及要求应符合下列规定：

1 按照设备操作说明，根据季节选择热泵运行模式，开机后水泵应运行平稳，检查系统运行是否存在异常；

2 检查室外机风机与压缩机运行正常，无异响；

3 室内出风正常无异响，操作面板操作准确反应灵敏；

4 带新风过滤功能的空气源热泵风管系统，试运行前对风系统进行吹扫清理，试运行稳定后安装过滤芯。

### 空气源热泵供暖系统验收时，验收资料应包括附录A规定的记录表格及下列文件及记录：

1 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图；

2主要设备材料、设备、成品、仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；

3 设备和材料的现场复检报告；

4 隐蔽工程检查和验收记录；

5 设备和管道的安装和检验记录；

6 水系统冲洗和试压试验；

7 设备单机试运行记录；

8 系统试运行与调试记录；

9 工程质量检验表。

### 工程验收通过后，施工单位应对使用方进行必要的交底或使用培训；工程质保期不应少于两个供暖期，并应保证系统能够满足设计要求。

## 运行与维护

### 空气源热泵供暖系统的主要设备应定期进行维护保养。

### 空气源热泵机组工作环境应持续满足设备正常运行的要求。

### 空气源热泵供暖系统运行出现异常时，应委托专业人员进行检修，并做好防冻措施。

### 采用低环境温度空气源热泵热水机的供暖系统冬季不用时，应以防冻模式运行或在水系统中充注防冻液。

## 评价

- 评价指标与要求

### 空气源热泵供暖工程的评价指标及其要求应符合下列规定，测试方法和评价方法应符合相关规定：

- 1  空气源热泵机组制热性能系数应符合设计文件的规定；

- 2  室内温度应符合设计文件的规定，当设计文件无明确规定时应符合国家相关设计规范的规定。

### 空气源热泵系统评价应包括下列内容：

- 1  室内温度；

- 2  热泵机组制热性能系数（COP）；

- 3  热泵系统制热性能系数（COPsys）。

### 空气源热泵系统测试所用设备仪器应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801相关规定。

- 性能分级

### 空气源热泵系统应采用长期测试的系统制热性能系数进行性能级别评价，长期测试的时间段为一个供暖期，测试期间系统应在满足实际使用要求的情况下正常运行。空气源热泵系统性能共分3级，1级最高，级别应按表4.8.4进行划分。

表4.8.4 空气源热泵系统性能级别划分

| 性能级别 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热泵系统制热性能系数 | COPsys≥2.6 | 2.6＞COPsys≥2.2 | 2.2＞COPsys≥1.8 |

### 应对低环境温度空气源热泵热风机和热水机进行性能抽检，抽检比例不低于千分之五。

# 地源热泵供暖

## 设计选型

### 地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查，并应对浅层地热能资源进行勘察。

### 地埋管地源热泵方案设计前应完成以下勘察、岩土热响应试验：

- 1 对工程场区内岩土体地质条件进行勘察，岩土体地质条件勘察应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021、《供水水文地质勘察规范》GB 50027执行；

- 2  建筑面积在3000~5000m2时，宜进行岩土热响应试验；建筑面积大于等于 5000 m2时，应进行岩土热响应试验。

### 地源热泵系统设计应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的相关规定。

### 地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算，最小计算周期宜为1年。

### 地埋管换热器设计宜根据现场实测岩土体及回填料热物性参数，采用专用软件进行计算。

### 地埋管换热系统应设自动充液及泄漏报警系统。

### 地埋管换热系统应根据地质特征确定回填料配方，回填料的导热系数不应低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。

### 地埋管换热系统宜对地埋管进出水温、土壤温度进行监测。

### 地埋管换热系统宜设置反冲洗系统，冲洗流量宜为工作流量的2倍。

### 污水源热泵系统适用于污水主管线或污水处理厂周别区域。

    - 工业余热利用适用于工业余热（高温烟气、冷却水）资源丰富的区域。

    - 地源热泵机组应具备国家级或省级空调设备质量监督检验机构出具的检验合格报告。

## 施工与安装

### 地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置，并应进行场地清理，达到施工要求。

### 地埋管换热器安装前后均应对管道进行试压和冲洗。

### 地埋管换热器的铺设和回填应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的有关规定。

### 地埋管室外换热系统安装完成后，应对换热区域或管线位置做出标识。

### 污水源热泵换热器系统安装前后，应对换热器系统进行冲洗和排气，并对系统进行流量和压力测试。

## 调试与验收

### 地源热泵供暖系统交付使用前，应按现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定进行整体试运转、调试与验收。

## 运行与维护

### 地源热泵供暖系统运行期间应进行系统运行状态参数监测和控制。系统的监测与系统控制设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《智能建筑设计标准》GB/T 50314的相关规定。

### 地源热泵系统运行期间，应定时记录系统以下运行数据：

- 地源侧供/回水温度、流量、压力降值；

- 用户侧供/回水温度、流量、压力降值；

- 热泵机组和水泵功率。

### 地埋管地源热泵系统地温监测深度宜与换热孔深度一致，埋管区内部和外部宜分别设置监测孔，监测孔数量可根据换热孔数量、布置方式确定。

### 当污水源热泵采用具备连续反冲洗功能的过滤器时，应定期观察反冲洗功能是否满足运行要求，并定期对排污阀进行检查。

### 运行管理中应对机组、水泵、末端装置等的能耗及其它基础数据定期进行统计分析，优化运行策略。

## 评价

### 地源热泵系统的效益评估指标应按照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801相关公式计算。

# 太阳能供暖

## 设计选型

6.1.1  太阳能供暖系统的设计选型应符合现行国家标准《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495的相关规定。

6.1.2  太阳能集中供暖系统应做到全年综合利用，防止资源浪费和非采暖季系统过热。

6.1.3  太阳能供暖系统同时负担供暖和生活热水需求时，应采用两者中较大的负荷作为最后确定的系统负荷。

6.1.4  太阳能供暖系统配置辅助热源时应优先选用热泵和电直热设备，辅助热源宜单独计量。

### 真空管太阳能集热器选型应符合现行国家标准《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581的相关规定。

### 平板型太阳能集热器选型应符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424的相关规定。

### 水箱材料选取应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的相关规定。

## 设备要求

### 太阳能供暖系统设备应符合以下要求：

- 1 采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施；

- 2 设置蓄热系统和其他能源辅助加热/换热设备，宜与空气源热泵或供暖热水炉等组成复合能源供暖系统形式；

- 3  集热器的性能符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581的规定。

### 建筑的屋顶、南向墙面、阳台在满足建筑荷载要求的情况下，均可作为太阳能集热器的安装位置，并应有相应的防雷保护措施。

### 太阳能供暖系统末端形式宜采用地面辐射供暖、低温散热器等，并应符合下列规定：

- 1  地面辐射供暖末端供水温度宜采用35～45℃，不应超过60℃，供回水温差宜采用5～10℃；

- 2  低温散热器供暖末端供水温度宜采用40～55℃，供回水温差宜采用 5～10℃。

## 施工与验收

### 太阳能供暖系统的施工、安装、调试与验收除应符合现行国家标准《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495的相关规定外，还应符合本导则第三章的相关规定。

# 蓄热式电暖器供暖

## 设计选型

### 蓄热式电暖器的选型应根据建筑热负荷来确定设备功率，并应满足设备蓄热率不低于75%的要求，蓄热量不应小于名义规定值的93%。

## 设备要求

### 蓄热式电暖器应能按不同蓄热/散热工作功率，设置蓄热/散热调节档位和蓄热/散热时间段。

### 蓄热式电暖器输入功率的偏差不应超过额定输入功率的-10%～+5%。

### 蓄热式电暖器在电压偏差为额定值±10%范围内时，应能正常启动。

### 蓄热式电暖器应满足防护等级IP22的要求。

### 蓄热式电暖器应具备自复式热保护和非自复热保护，双重超温切断电路的保护装置。

### 蓄热式电暖器外露金属部分与接地端之间的接地电阻不应大于0.1Ω。

### 蓄热式电暖器正常工作时，可接触部分的表面温度不应高于95℃；如果有格栅，格栅温度不应高于115℃。

### 蓄热式电暖器外观应符合现行行业标准《电采暖散热器》JG/T236的相关规定。

### 蓄热式电暖器不应含石棉成分，应无毒无味。

## 设备安装

### 供电电源应为单相AC220V、50Hz，供电回路应设置额定动作电流为30mA的剩余电流动作保护电器。

### 蓄热式电暖器开启时，蓄热和放热均设定为最大功率，定时器设定峰谷电时段，定时器按照设定时段准时开关机，放热阶段应全天均匀放热。

### 蓄热式电暖器安装应符合以下规定：

1   应避免安装在易燃、易爆或存在大量蒸汽的场所；

2   安装位置各方向应留有安全距离：前方据出风口500mm，顶部250mm，左右两侧75mm，出风口距窗帘500mm，机身距窗帘150mm，相邻两台设备相距200mm，电源插座宜布置于设备两侧500mm。

# 附表A  清洁取暖电代煤供暖工程验收记录表

验收日期：     年   月  日

| 工程名称 |  |  | 电代煤形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| 户主姓名 |  |  | 完工时间 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 施工安装单位 |  |  |  |
| 主要改造内容 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 项 目 | 验收内容 |  |  | 验收结论 |  |  |
|  | 1.设计文件和施工承包合同规定的各项改造内容是否完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.施工单位工程竣工报告是否完备。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.工程相关资料是否规范、完整，并签字齐全有效。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.工程中使用材料和设备的检验报告齐全、有效。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.设备观感质量符合要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 6.完成系统调试，记录齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 7.主要设备和附属设施的现场安装质量是否符合相关规范和设计文件的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 8.供暖系统是否正常运行，便于操作。 |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 | 施工单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
|  | 建设单位 |  |  | 户主代表 |  |  |

备注：清洁取暖电代煤供暖工程验收记录表应包含的主要信息，可根据青岛市实际的调研情况进行增删。

# 引用标准名录

本导则所遵循的国家规范、标准法则主要包括但不仅限于以下所列范围：

- 《住宅设计规范》GB50096

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《通风与空调工程施工规范》GB 50738

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

- 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

- 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

- 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《供水水文地质勘察规范》GB 50027

- 《地源热泵系统工程技术规范》GB50366

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314

- 《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

- 《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

- 《电磁兼容环境公共低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼容水平》GB/T 18039.3

- 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

- 《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581

- 《平板型太阳能集热器》GB/T 6424

- 《建筑物电气装置电击防护》GB/T 14821.1

- 《设备及管道保温设计导则》GB/T8175

- 《低环境温度空气源热泵热风机》JB/T 13573

- 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

- 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

- 《采暖通风与空气调节检测技术规程》JGJ/T 260

- 《电采暖散热器》JG/T236

- 《空气源热泵供暖工程技术规程》T/CECS 564

- 《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB16895.21