UDC

DBJ

湖南省工程建设地方标准

DBJ 43/TXXX-2020

P                            备案号 JXXXXX-2020

湖南省太阳能热水系统工程技术标准

Technical standard of solar water heating system in Hunan Province

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                   2020-XX-XX实施

湖南省住房和城乡建设厅   发布

湖南省工程建设地方标准

湖南省太阳能热水系统工程技术标准

Technical standard of solar water heating system in Hunan Province

DBJ 43/TXXX-2020

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

施行日期：2020年X月X日

2020

关于发布湖南省工程建设推荐性地方标准《湖南省太阳能热水系统工程技术标准》的通知

湘建科[2020]XXX号

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），各有关单位：

由南华大学主编的《湖南省太阳能热水系统工程技术标准》已由省住房和城乡建设厅组织专家审定通过。现批准为湖南省工程建设推荐性地方标准，编号为DBJ 43/TXXX-2020，自2020年X月X日在全省范围内执行。

该标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位南华大学负责具体技术内容解释。

湖南省住房和城乡建设厅

2020年X月X日

前 言

根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省2019年建设科技计划项目（第八批）》的通知（湘建科函〔2020〕13号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.太阳能热水系统与建筑一体化设计，5.太阳能热水系统设计，6.太阳能热水系统安装，7.太阳能热水系统验收，8.太阳能热水系统的运行与维护。根据住房城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标[2017]3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及任何专利情况，如在使用过程中发现涉及到专利技术请及时与编制组联系。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由南华大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送南华大学（地址：衡阳市常胜西路28号南华大学，邮政编码：421001）。

目录

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	6

4 太阳能热水系统与建筑一体化设计	7

4.1 一般规定	7

4.2 规划设计	7

4.3 建筑设计	8

4.4 结构设计	11

4.5 电气设计	12

4.6 给水排水设计	13

5太阳能热水系统设计	14

5.1 一般规定	14

5.2 太阳能热水系统选择	14

5.3 热水用水定额、水温和水质	15

5.4太阳能集热器选型与配置	16

5.5太阳能热水系统设计原则	20

5.6 太阳能辅助加热系统设计	21

5.7太阳能储热装置设计	22

5.8 管材、管道敷设要求	24

5.9系统工程安全设计	26

5.10系统控制及选取要求	27

6 太阳能热水系统安装	30

6.1 一般规定	30

6.2 基座安装	30

6.3支架安装	31

6.4集热器安装	32

6.5贮热水箱安装	32

6.6管路安装	33

6.7辅助能源加热设备安装	34

6.8电气与自动控制系统安装	34

6.9水压试验与冲洗	34

6.10系统调试	35

7太阳能热水系统验收	36

7.1 一般规定	36

7.2 分项工程验收	36

7.3 竣工验收	37

8太阳能热水系统的运行与维护	39

8.1 一般规定	39

8.2 系统运行与维护	39

附录A  长沙市各月的设计用气象参数	41

附录B  湖南省年太阳能辐照量分布区图	42

附录C  湖南省各地市经纬度参数表	43

附录D  长沙市太阳能集热器各安装角度的年平均的热量比	44

附录E 太阳能集热器月平均集热效率计算方法	45

附录F 太阳能热水系统热性能快速检测方法	46

附录I 太阳能热水系统水压、灌水及冲洗试(检)验记录表	50

附录J  太阳能热水系统调试记录	51

附录K 太阳能热水系统巡检记录表	52

附录L 太阳能热水系统维修记录表	53

本标准用词说明	54

引用标准名录	55

条文说明………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

# 1 总则

1.0.1 湖南省太阳能资源丰富，太阳能热水系统得到了广泛的应用，为科学、高效、安全使用太阳能这一可再生能源，在总结多年来太阳能应用经验的基础上，依据国家现行标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB35606，将太阳能热水系统最新技术和施工、验收的要求作为本标准的内容，以指导湖南省太阳能热水系统与建筑一体化的设计，确保民用建筑太阳能热水系统安全可靠、性能稳定、与建筑和周围环境的协调统一，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于湖南省使用太阳能热水系统的新建、扩建和改建的民用建筑和工业建筑，以及增设和改造太阳能热水系统的既有建筑。

1.0.3 新建民用建筑太阳能热水系统应统一规划，与建筑工程同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工程同时投入使用。

1.0.4 民用建筑太阳能热水系统设计除执行标准则外，尚应符合国家和湖南省市现行的有关标准规范的规定。

# 2 术语

2.0.1 日照标准 insolation standards

根据建筑物所处的气候区，城市规模和建筑物的使用性质决定的，在规定的日照标准日（大寒日或冬至日）有效日照时间范围以内，以底层窗台面为计算起点的建筑外窗获得的日照时间。

2.0.2日照间距sunshine distance

为达到日照标准（大寒日或冬至日）规定的有效日照时间，前后两栋建筑物之间的最小距离。

2.0.3 太阳能保证率 solar fraction

太阳能热水系统中由太阳能提供的热量除以系统总热负荷。

2.0.4 太阳能辐照度 solar irradiance

太能辐射照度到一个表面的功率密度，即单位上接收的太阳辐射功率，单位为W/m2。

2.0.5 太阳能热水系统 solar water heating system

将太阳能转换成热能用来加热并供应热水的系统。通常包括太阳能集热系统和热水供应系统。

2.0.6 太阳能集热系统 solar collector system

吸收太阳辐射, 将产生的热能传递到传热工质并最终得到热水的系统。通常包括太阳能集热器、贮热水箱、集热系统循环泵、连接管道、支架、控制系统等。

2.0.7 开式太阳能集热系统 opened solar collector system

传热工质与大气相通的太阳能集热系统。

2.0.8 闭式太阳能集热系统 closed solar collector system

传热工质与大气隔绝的太阳能集热系统。

2.0.9 直接加热式太阳能集热系统 direct heating solar collector system

收集的太阳能热量由集热器中直接加热水给用户的太阳能热水系统。

2.0.10 间接加热式太阳能集热系统 indirect heating solar collector system

在太阳能集热器中加热某种传热工质，再使该传热工质通过换热器加热水给用户的太阳能热水系统。

2.0.11 太阳能集中－分散供热水系统solar collectice-individual hot water supply system

采用集中的太阳能集热器和分散的贮水箱向用户提供热水的系统。

2.0.12 太阳能分散供热水系统 solar individual hot water supply system

采用分散的太阳能集热器、分散的贮水箱和分散的辅助加热装置供给各个用户所需热水的系统。

2.0.13 太阳能集中供热水系统  solar central hot water supply system

采用集中的太阳能集热器、集中的贮水箱向用户提供热水的系统。

2.0.14 太阳能集热系统热损失率 heat loss rate of solar collector system

太阳能集热系统总损失热量占太阳能总集热量的百分率。

2.0.15 平均日热水设计温升 average daily designed hot water temperature rise without auxiliary heating

无辅助热源补热条件下太阳能热水系统平均每日热水温升的设计值。

2.0.16 单位集热器采光面积日产热水设计量 daily hot water design production per unit collect aperture area

晴天条件下，太阳能集热器单位采光面积日产热水量设计值。

2.0.17 太阳能保证率 solar fraction

太阳能热水系统中由太阳能部分提供的热量除以系统总热负荷。

2.0.18 太阳能集热器 solar collector

吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置。

2.0.19 贮水箱 heat storage tank

太阳能热水系统中储存热水的装置，包括贮热水箱和供热水箱。

2.0.20 贮热水箱 hot water storage tank

太阳能集热系统中储存热水的装置。

2.0.21 供热水箱 hot water supply tank

太阳能热水供应系统中储存热水的装置。

2.0.22 平板型集热器 flat plate collector

吸热体表面基本为平板形状的非聚光型太阳能集热器。

2.0.23 真空管集热器 evacuated tube collector

由透明管(通常为玻璃管)并在管壁和吸热体之间有真空空间的太阳集热器。

2.0.24 热管式真空管集热器 eat pipe evacuated tube collector

由热管式真空管组成的集热器。

2.0.25 集热器总面积 gross collector area

集热器的最大投影面积，不包括那些固定和连接传热工质管道的组成。

2.0.26 集热器倾角 tilt angle of collector

太阳能集热器与水平面的夹角。

2.0.27 太阳能集热器采光面积 aperture area of solar collector

太阳能集热器采光口或上方允许太阳辐射进入的采光平面上的最大投影面积。

2.0.28 太阳能集热器年平均效率 solar collector annual average efficiency

集热器传热工质在一年内输出的能量与一年内入射在该集热器总面积上太阳辐照量与总面积的乘积之比。

2.0.29 辅助加热装置 auxiliary heating device

太阳能热水系统中，为了补充太阳能热水系统的热输出不足所采用的的非太阳能加热装置。

2.0.30 热泵热水装置 heat pump water heating device

应用逆卡诺循环原理，热泵工质蒸发时吸收外界的低品位热能，蒸发后的工质蒸汽通过压缩机压缩成高温高压的蒸汽，然后，在冷凝后的液体工质经过节流降温，再从环境中吸收热量的装置。

2.0.31 自然循环系统 natural circulation system

仅利用传热工质的密度变化来实现集热器与贮热水箱之间或集热器与换热器之间进行循环的系统。

2.0.32 强制循环系统 forced circulation system

利用泵强制传热工质通过集热器进行循环的系统。

2.0.33 卸压水箱  presure relief tank

强制循环系统中由于集热部件与集热器连接时的承压参数所限而采用的小型高架水箱。

2.0.34 顶水法  hot water tapped off by aid of city water refill

利用水的压力将冷水从贮水箱或集热器底部注入系统并将贮水箱中的热水
从贮水箱的上部顶出的取热水方法。

# 3 基本规定

3.0.1 根据建筑结构形式要求、气候特点及日照分析结果，按照安全、美观、安装维护方便的原则，确定安装在建筑物上的太阳能热水系统的设备类型、平面位置和外观要求，做到太阳能热水系统与建筑一体化。

3.0.2 太阳能热水系统设计应进行技术经济分析对比，并符合节能节水、安全卫生、环境保护等有关规定。

3.0.3安装太阳能热水系统的建筑主体结构或结构构件，应能承受太阳能热水系统传递的载荷和作用。在既有建筑上增设或改造的太阳能热水系统，必须经建筑结构安全复核，并应满足建筑结构及其它相应安全性要求。

3.0.4太阳能热水系统及其预留、预埋的构件，不得影响建筑物的使用功能，且应满足建筑设计要求的抗风、抗雹、抗震、防火、防雷击以及电气和燃气安全使用性能，应具备防冻、防结露、防止集热和供热系统过热保护功能。

3.0.5 太阳能热水系统运转设备，应采取满足国家标准要求的建筑隔震设计。使

用噪声不得超过国家相关标准要求。

3.0.6太阳能热水系统应安全可靠，内置加热系统必须带有保证使用安全的装置。

3.0.7 阳能热水系统管路和管线布置应安全、隐蔽、集中，便于安装和维护，与建筑其它管线统筹设计，不得影响户内功能和破坏建筑立面效果，并做好墙面、屋面等部位的防水构造设计。新建工程竖向管线宜布置在管井或套管中。

3.0.8太阳能热水系统投入使用前，必须进行系统调试。

3.0.9 太阳能集热系统中的太阳能集热器、水箱、管路和支撑构配件使用寿命均应不少于 15 年。其它组成设备和部件质量应符合国家相关产品标准要求的规定。

3.0.10 太阳能系统应有完整的设计文件，包括经审查通过的施工设计文件图、设计变更、经建设和设计单位确认的深化设计文件。

# 4 太阳能热水系统与建筑一体化设计

## 4.1 一般规定

4.1.1 太阳能热水系统的规划设计应根据湖南省地域特征、地理环境及其气象条件，包括气候、纬度、日照条件等，结合建筑物的使用功能、建筑外观、安装条件，综合考虑热水供应方式和集热器安装位置。太阳能热水系统与建筑一体化设计应配合建筑设计，满足适用、安全、经济、美观、环保的要求，并应与建筑物整体及周围环境相协调。

4.1.2太阳能热水系统的热水及回水管道、配电控制设备及线路应与建筑物其他管线统筹安排，且管线布置应安全、隐蔽、合理有序，便于安装维护，避免公共管道和非本户管道穿越其他用户的室内空间。

4.1.3太阳能热水系统与建筑一体化设计应满足：施工安装方便、用户使用方便以及管理维修方便。太阳能热水系统的建筑部位，应有方便安全的搬运安装通道且便于检修和维护。

4.1.4太阳能热水系统选型应充分考虑建筑立面造型风格的因素，与建筑布局有机结合。

4.1.5太阳能热水系统的管线穿越建筑物维护结构，应做好防水、防火、保温、隔热等构造措施。

4.1.6既有建筑增设或改造太阳能热水系统，管路、管线宜利用原有管井和路由进行敷设，并做好穿越屋面及墙体部位的防水处理。必须开洞及设置基座、支架时，应保证原结构安全及基座、支架与主体结构连接牢固，并做好防水层、保温层等部位的修复。

## 4.2 规划设计

4.2.1 建筑物总体规划设计时，应进行日照分析，对建筑物朝向、间距等的要求进行合理布局，为太阳能热水系统的应用提供必要的条件。

4.2.2太阳能热水系统与建筑一体化设计，不应影响建筑物的消防通道，不应降低该建筑物及其相邻建筑物的日照、通风及采光标准，并避免集热器的反射光对附近建筑物造成光污染。

4.2.3安装太阳能热水系统的建筑单体或建筑群体，主要朝向宜为南向，或偏转角度为南偏东、偏西不大于30°，便于集热器按有效朝向布置，且应符合湖南省各地方规划管理部门的相关规划管理技术规定。

4.2.4建筑单体或建筑群体不为南向时，建筑设计宜为集热器取得最佳朝向提供条件，为集热器接收较多太阳能创造有利条件。

4.2.5建筑物周围的环境景观与绿化种植，应避免对投射到太阳能集热器上的阳光造成遮挡。

4.2.6 建筑规划设计时，应对太阳能集热器的设置位置进行日照计算分析，并确保集热器在冬至日的日照时数不低于4h。

## 4.3 建筑设计

4.3.1 建筑设计应结合建筑物的类型、功能和外部造型的要求及安装条件，合理选择太阳能热水系统的类型、热水供应方式。建筑设计应考虑太阳能热水系统与建筑外形有机结合，太阳能热水系统与建筑的一体化设计，应贯穿从方案设计到施工图设计的全过程。

4.3.2建筑设计应合理确定太阳能热水系统各组成部分在建筑中的位置，安装在建筑屋面、阳台、墙面或建筑其他部位的太阳能集热器，不得影响相应部位的建筑功能，并与建筑整体有机结合，保持建筑统一和谐的外观。

4.3.3 建筑设计时，应合理布置太阳能热水系统各组成部分在建筑中的位置，满足相应的排水、通风、隔热、防光污染、防水、防潮、防雷电、抗(台)风、抗震及检修等要求。

4.3.4在安装太阳能集热器的建筑部位，应设置防止太阳能集热器损坏后其部件坠落伤人的安全防护设施；直接以太阳能集热器构成围护结构（如嵌入墙体部位）时，太阳能集热器应满足所在部位的结构安全、建筑节能、防水及防火等要求。

4.3.5 在既有建筑上安装太阳能热水设施时，要避免破坏原有屋面的防水系统，
否则应做好二次防水处理。

4.3.6在建筑施工图中应标明太阳能热水系统主要部件的安装位置、基座定位和构造做法，并满足系统安装及检修的技术要求。

4.3.7建筑平屋面设置太阳能热水系统时，应符合下列要求：

1 突出屋面的楼电梯间、消防水箱、通信和电视接收设备等建筑构件宜靠北设置，为太阳能热水系统的安装和使用提供良好的场地条件；

2 设置太阳能热水系统的建筑平屋面南向和南偏东、南偏西方向不宜设置可能遮挡阳光的装饰性构筑物；

3、平屋面宜设计上人屋面；按不上人屋面设计时，应设置安装、检修通道；非上人屋面的太阳能集热器周围屋面、检修通道、屋面出入口和集热器之间的人行通道上部应铺设保护层；

4 太阳能集热器支架应与屋面预埋件连接牢固，在连接处应进行可靠的防水密封处理；

5 已建建筑物的屋面防水层上设置太阳能集热器时，屋面防水层应包到基座上部，并在基座下部加设附加防水层，防水构造应符合国家现行标准《屋面工程设计规范》GB 50345的规定；

6 人员经常活动的场所不宜设置太阳能热水系统；必须设置时，应结合建筑物造型通过立体空间布局或隔断等方式加以隔离。儿童活动场所应通过可靠措施与太阳能热水系统严格分离。

4.3.8 建筑坡屋面设置太阳能集热器应符合下列要求：

1 屋面的坡度宜结合太阳能集热器接收太阳光的最佳倾角来确定；宜为当地纬度，可根据太阳能热水器主要使用季节的不同适当调整；

2 设置在坡屋面上的集热器宜采用顺坡架空设置或顺坡篯嵌设置；

3 集热器顺坡镶嵌在坡屋面上时，不得降低屋面整体的保温、隔热、排水、防水、防雷电、抗(台)风及抗震等功能；顺坡架空在坡屋面上的太阳能集热器与屋面间空隙不宜大于100mm其支架与屋面的结合处雨水排放应通畅，并做好防水构造措施；

4 设置在坡屋面上的集热器支架应与埋设在基座或屋面板上的预埋件连接牢固，并应采取防水构造措施；

5 设置集热器的单坡屋面应朝南、南偏东、南偏西设置。屋面中天窗、烟囱和排气管等凸出物宜设置在集热器的背光面及下风向；

6 设置集热器的双坡屋面应朝南、南偏东、南偏西设置，用于设置集热器一侧的坡屋面不宜设置天窗和烟囱、排气管等凸出物；

7 多坡和复杂坡屋面建筑上设置集热器的坡屋面应朝南、南偏东、南偏西设置，该坡屋面形状应相对完整，且面积应满足集热器的面积要求；

8 设置集热器的坡屋面檐口附近应设置平行于檐口、高度不低于200mm的防护构件或防护网，且应做好防腐措施；

9 坡屋面上设置有天窗时，集热器的位置与尺寸应与屋面天窗设计相协调；

10 坡屋面建筑应设置用于集热器搬运、安装和检修、维护的独立上屋面通道。独户居住的低层坡屋面建筑，无上屋面通道时，应采用其它用于太阳能热水系统搬运、安装和检修、维护的方式。为了安装、维护的方便和安全，屋面宜采用水泥瓦；

11 坡屋面屋脊上宜结合建筑防雷设施设置施工安全绳锚固桩；

12 集热器作为建筑坡屋面的构件时，宜与屋面的材质及色彩尽量协调，其强度、刚度、保温、隔热、防水、排水、外观、使用安全和防护功能等应满足建筑屋面的设计要求。

4.3.9 阳台设置太阳能集热器应符合下列要求：

1 设置太阳能集热器的阳台除应承受太阳能集热器荷载外，还应对安装部位可能造成的栏板变形、裂缝等不利因素采取必要的技术防护措施；

2 当太阳能集热器外挂或嵌入阳台栏板时， 阳台栏板应设置安全可靠的预埋件；

3 设置在阳台栏板上的集热器支架应与阳台栏板上的预埋件牢固连接；

4 由集热器构成的阳台栏板，应满足其刚度、强度及防护功能要求；

5 集热器宜有适当的倾角；

6 阳台应预留设置集热器的专用位置，或设置支承集热器的钢筋混凝土挑板；

7 应为集热器的安装、局部更换和维护提供操作空间及有效的安全防护措施。

4.3.10 外墙面设置太阳能集热器应符合下列要求：

1 放置太阳能集热器的外墙除应承受太阳能集热器荷载外，还应对安装部位
可能造成的墙体变形、裂缝等不利因素采取必要的技术防护措施；

2 安装太阳能集热器的外墙面应设置安全可靠的预埋件，必要时在预埋件处
增设混凝土构造柱，并应满足防水、防锈、防腐、防雷等要求；

3 设置在外墙面的太阳能集热器与贮水箱相连的管线需穿过墙体时，应在墙
体预埋防水套管并应做防水密封处理，穿墙管线不宜设在结构梁、柱处；

4 由太阳能集热器构成的部分外墙，应满足外墙保温隔热、刚度、强度及防雷电、抗(台)风、抗震、防水等围护和防护功能要求；

5 太阳能集热器镶嵌在外墙面时，墙面装饰材料的色彩、风格宜与太阳能集热器的外观相协调。

4.3.11设置在建筑遮阳板上或作为遮阳板时，太阳能集热器应符合下列要求：

1 建筑遮阳板上设置集热器时，集热器支架应与遮阳板或后墙上的钢筋混凝土或钢构件之间牢固连接；

2 集热器作为建筑遮阳板时，其强度、刚度、外观、使用安全和防护功能应满足建筑设计要求，并应与主体结构牢固连接；

2 集热器作为遮阳板时，应作遮阳分析，满足室内采光、通风和日照的要求。

## 4.4 结构设计

4.4.1 安装太阳能热水系统的建筑主体结构及机构构件如屋面、阳台、外墙及悬挑梁（板）应能承受太阳能热水系统传递的荷载和作用。

4.4.2 在既有建筑物上增设或改造已安装的太阳能热水系统，宜由具备相应资质的检测机构对建筑物的相关部位进行结构鉴定，并对既有结构进行承载能力极限状态及正常使用极限状态验算，验算结果应满足现行相关标准的规定。必要时可对既有建筑相关部位进行加固。

4.4.3 太阳能热水系统的自重、荷载(按最不利荷载时考虑)均应在建筑结构及其构件的承载力设计允许值范围内。

4.4.4 承受太阳能热水系统的结构及其构件应能抵御强(台)风、雷电、暴雨及地震等自然灾害的作用。

4.4.5 太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

4.4.6 太阳能集热器设置在建筑物的外墙面，应与主体结构连接牢固。宜采用与建筑结构一体的钢筋混凝土悬臂(梁)板承载太阳能集热器，不宜采用分体的挂墙式支架承载。

4.4.7 安装在屋面、阳台、墙面的太阳能集热器应与建筑主体结构通过预埋件连接，预埋件的位置应准确，且预埋件应采取镀锌处理；当无条件采用预埋件连接时，可采用植筋等可靠的连接措施，并通过试验确定其承载力。

4.4.8 新建建筑宜采用在梁板上辅以预埋螺栓作为支承结构；已建建筑进行太阳能光热改造时，宜采用混凝土基座—预埋螺栓—轻钢结构作为支承结构。不应采用破坏防水层的膨胀螺栓固定方式和直接将轻钢结构与屋面结构层钢筋相连的方式。

4.4.9 轻质填充墙不应作为太阳能集热器和贮水箱的支承结构。砌体结构作为太阳能集热器和贮水箱的支承结构时，不应直接放置在砌体上，应增设圈梁、构造柱或垫块。

4.4.10 太阳能热水系统结构设计应计算下列作用效应：

1 非抗震设计时，应计算重力荷载、雪荷载及风荷载效应；

2 抗震设计时，应计算重力荷载、风荷载、雪荷载和地震作用效应；

3 计算风荷载时应根据设备所处建筑物位置，依据《建筑结构荷载规范》GB50009 选用风压高度变化系数及局部风压体型系数。

## 4.5 电气设计

4.5.1 太阳能热水系统的电气设计应满足太阳能热水系统用电负荷和运行安全要求。

4.5.2 系统供电应设专用回路，公用太阳能热水系统应设独立用电计量装置。

4.5.3 配电系统应设短路、过载、接地故障保护，内置电加热系统回路应设置剩余电流动作保护装置，保护动作电流不得超过 30mA；当电压为 220V 时，保护动作时间不得超过 0.4S；当电压为 380V 时，保护动作时间不得超过 0.2S。

4.5.4 太阳能热水系统的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 的规定，安装于屋面的太阳能热水系统装置及钢结构支架、管道等应与建筑物防雷接地系统可靠连接，电气系统应根据实际情况设置相应的浪涌保护装置。

4.5.5 建筑物防雷装置保护范围之外独立设置的太阳能热水系统，应按照国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 的规定增设防雷接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

4.5.6 太阳能热水系统电气控制线路应穿暗管敷设或在管道井中敷设。室外部分应方便接线及检修，并应采取防雨、防水措施。

4.5.7 太阳能热水系统室内外电器控制装置的安装位置应与系统其它控制装置协调、统一，并应便于接线与操作；室外电器控制装置应采取防雨、防水措施。

4.5.8 既有建筑增设或改造太阳能热水系统时，其供电及控制线路宜使用原有路由进行敷设。若现场条件不允许或原有路由不合理时，应按照合理布置、方便施工的原则重新敷设。

## 4.6 给水排水设计

4.6.1 太阳能热水系统的给水、排水设计应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

4.6.2 太阳能热水系统的管线应有组织布置，做到安全、隐蔽、易于检修。新建工程竖向管线宜布置在公共空间，且应考虑管道维护的便利及不循环管道的最小化。在既有建筑上增设太阳能热水系统或改造已安装的太阳能热水系统时，其管线布置应做到走向合理，不影响建筑使用功能及外观。

4.6.3 使用生活用水水箱作为太阳能集热器的一次补水水源时，生活用水水箱的容积和设置位置应能满足集热器一次补水所需的水量、水压要求。

4.6.4 太阳能集热器附近宜设置用于清洁集热器的给水点。

4.6.5 屋面设有太阳能热水系统装置时，应在其附近设置排水设施，且应采用间接排水。

4.6.6 设置贮热水箱、辅助能源加热设备的房间内应设置给水点和排水设施。

# 5太阳能热水系统设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 太阳能热水系统的设计应遵循技术经济合理、安全可靠、美观协调、便于计量的原则，并应便于施工和运行维护的原则进行。

5.1.2 集热器采光面上的日照时数应不小于4h。

5.1.3太阳能热水系统的供水水温、水压和水质等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的规定。

5.1.4太阳能热水系统设计应满足现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364 的相关要求。

5.1.5 太阳能热水系统的热性能应满足现行国家标准《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141 和《太阳能热水系统性能评定规范》GB/T 20095 的要求。

5.1.6 太阳能热水系统的管路设计应尽量短捷，减少热损。

## 5.2 太阳能热水系统选择

5.2.1 太阳能热水系统设计应遵循节水节能，经济安全、便于计量的原则，根据建筑物类型、气候条件、热水用量、安装条件、辅助能源种类、项目投资能力和运营管理方式等因素确定，并符合下列规定：

1 公共建筑宜采用太阳能集中供热水系统。

2 居住建筑中，塔式建筑宜选择太阳能集中供热水系统；板式建筑依热水需求量以及安装条件等，可选择太阳能集中供热水、太阳能集中—分散供热水或太阳能分散供热水系统。

4.2.2 太阳能集热系应根据集热器类型、承压能力和集热器布置方式，采用开式或闭式系统形式。

## 5.3 热水用水定额、水温和水质

5.3.1 热水用水定额和卫生器具的一次和小时热水用水定额应符合GB 50364《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》标准热水用水定额规定。使用节水设备时热水用水定额见表5.3.1确定。

表5.3.1 热水用水定额取值表

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 各温度时最高日用水定额/L |  | 平均日用水定额/L |  | 使用时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅 |  | 55℃ | 60℃ | 55℃ | 60℃ |  |
|  | 有自备热水系统供应和沐浴设备 | 每人每日 | 44～88 | 40～80 | 22～66 | 20～60 | 24 |
|  | 有集中热水系统供应和沐浴设备 | 每人每日 | 66～110 | 60～100 | 27.5～82.5 | 25～75 | 24 |
| 2 | 别墅 | 每人每日 | 77～121 | 70～110 | 33～88 | 30～80 | 24 |
| 3 | 酒店式公寓 | 每人每日 | 88～110 | 80～100 | 71.5～88 | 65～80 | 24 |
| 4 | 宿舍 |  |  |  |  |  | 24或定时供应 |
|  | Ⅰ类、Ⅱ类 | 每人每日 | 66～110 | 60～100 | 44～60.5 | 40～55 |  |
|  | Ⅲ类、Ⅳ类 | 每人每日 | 44～88 | 40～80 | 38.5～49.5 | 35～45 |  |
| 5 | 招待所、地训中心、普通旅館 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设有公用盥洗室 | 每人每日 | 28～44 | 25～40 | 22.4～33 | 20～30 | 24或定时供应 |
|  | 设有公用盥洗室、淋浴室 |  | 44～88 | 40～60 | 38.5～66 | 35～45 |  |
|  | 设有公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 | 每人每日 | 55～88 | 50～80 | 49.5～60.5 | 45～55 |  |
|  | 设单独卫生间、公用洗衣室 | 每人每日 | 66～110 | 60～100 | 55～77 | 50～70 |  |
| 6 | 宾馆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅客 | 每床每日 | 132～176 | 120～160 | 121～154 | 110～140 | 24 |
|  | 员工 | 每人每日 | 44～55 | 40～50 | 38.5～44 | 35～40 | 24 |
| 7 | 医院住院部 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设有公用盥洗室 | 每床每日 | 50～110 | 45～100 | 45～82.5 | 40～75 | 24 |
|  | 设有公用盥洗室、淋浴室 | 每床每日 | 66～110 | 60～100 | 65～99 | 55～90 | 24 |
|  | 病房设单独卫生间 | 每床每日 | 121～220 | 110～200 | 121～154 | 110～140 | 24 |
|  | 医务人员 | 每人每班 | 77～143 | 70～130 | 71.5～99 | 65～90 | 8 |
|  | 门诊部、诊疗所 | 每人每次 | 8～14 | 7～13 | 3.5～5.5 | 3～5 | 8 |
|  | 疗养院、休养所住房部 | 每床每日 | 110～176 | 100～160 | 99～121 | 90～110 | 24 |
| 8 | 养老院 | 每床每日 | 55～77 | 50～70 | 49.5～50.5 | 45～55 | 24 |
| 9 | 幼儿园、托儿所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有住宿 | 每童每日 | 22～44 | 20～40 | 22～44 | 20～40 | 24 |
|  | 无住宿 | 每童每日 | 11～17 | 10～15 | 11～17 | 10～15 | 10 |
| 10 | 办公楼 | 每人每班 | 6～11 | 5～10 | 6～11 | 5～10 | 8 |

注：1本表中的热水用水定额为热水温度为55℃条件下的热水用水定额；

2 Ⅰ类宿舍——每居室1人，有单独卫生间；

3 Ⅱ类宿舍——每居室2人，有单独卫生间；

4 Ⅲ类类宿舍——每居室3～4人，有相对集中卫生间；

5 Ⅳ类宿舍——每居室6～8人，集中盥洗卫生间生。

6 学生宿舍使用IC卡计费用热水时，可按每人每日用热水定额20L～25L。

5.3.2 太阳能热水系统设计水温的选择，应充分考虑太阳能热水系统的特殊性，宜按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015 中推荐温度中选用下限温度。

5.3.3 太阳能热水系统的温度应符合以下规定：

1太阳能贮热水箱最高设计水温宜为55～60℃，

2太阳能供热水箱出口最高设计水温宜为55～60℃；

3太阳能热水系统配水点的最低温度宜为45℃。

5.3.4太阳能系统储热水箱的冷水初始设计温度，通常取当地年平均冷水温度。宜按地表水和地下水来源的不同分别确定当地年平均冷水温度。

5.3.5 生活热水水质的水质指标，应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求。

5.3.8太阳能热水系统的给水应对超过有关标准的原水进行水质软化处理。

## 5.4太阳能集热器选型与配置

5.4.1 集热器类型应根据太阳能热水系统在一年中的运行时间、运行期内最低环境温度水质条件、经济条件、维护管理等因素确定，热性能指标应需符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976 的相关要求。可按表5.4.1推荐的类型选用。

表5.4.1 集热器选型表

| 运行条件 |  | 集热器类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平板型 | 全玻璃真空管型 | 热管式真空管型 | 玻璃-金属真空管型 |
| 运行期内最低环境温度 | ≥0℃ | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | ≤0℃ | 可选1 | 可选3 | 可选 | 可选 |
| 运行方式 | 自然循环 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | 直流 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | 强迫循环 | 可选 | 可选2 | 可选 | 可选 |
| 注 1采用防冻措施为防冻液为换热介质。 2在采用高位卸压水箱的情况下可选。 3 如不采用防冻措施，应注意最低环境温度值及阴天持续时间。 |  |  |  |  |  |

5.4.2 太阳能集热器类型的选择，应根据集热系统工作压力确定。非承压运行的开式系统，可使用平板型、全玻璃真空管型和玻璃-金属真空管型集热器；承压运行的闭式系统，应使用平板型或玻璃-金属真空管型集热器。

5.4.3 太阳能集热器安装倾角应符合下列要求：

1 全年使用的太阳能热水工程，集热器安装角度应尽可能接近当地纬度；侧重于夏季使用，安装角度宜为当地纬度减少10°；侧重于冬季使用，安装角度宜为当地纬度增加10°；当采用水平热管集热器时，安装倾角可以为0°。

2 太阳能集热器设置在阳台立面上时，集热板应与水平面有适当的倾角，不大于80°。

3  太阳能集热器设置在墙立面上时，宜有适当的倾角。

5.4.4 集热器的最佳安装方位宜朝向正南或南偏东、偏西30°的朝向范围内设置。

5.4.5太阳能集热器不宜安装在受建筑自身及周围设施和绿化树木遮挡的部位，安装及间距应符合下列要求：

1 集热器的布置应便于维修，且应设置检修通道，检修通道的宽度不宜小于 0.8 米；

2 热器之间的连接件，应便于拆卸和更换；

3 集热器与建筑主体结构之间的连接件，应便于拆卸和更换；

4 集热器与遮光物之间或集热器前后排之间的小距离可按下式计算：

D=H·cot αs·cos γo                        （5.4.5）

式中 D——集热器与遮光物或集热器前后排间的最小距离（m）；

H——遮光物最高点与集热器最低点的垂直距离（m）；

αs——太阳高角度；

γo——计算时刻太阳光线在水平上的投影线与集热器表面法线在水平面上的投影线之间的夹角度。

集热器安装倾角在 30°～50°之间的，全年用系统可取 D =2H；春夏秋三季用系统可取 D =1.5H。

注：1  对季节性使用的热水系统，宜取春秋分正午 12 时的太阳高度角；

2  对全年性使用的热水系统，宜取长日正午 12 时的太阳高度角；

3  春秋分正午 12 时的太阳高度角为 61 °48´

4  冬至日正午 12 时的太阳高度角为 38 °23´

可作为湖南其它地区的参考计算基准。

5.4.6太阳能集热器连接设计，应符合下列要求：

1 集热器可通过并联、串联和串并联等方式连接成集热器组；集热器组中集热器的连接宜采用并联。

2自然循环系统的集热器连接，宜采用并联方式。强制循环系统的集热器连接，可采用串联、并联或串并联方式。

2 集热器串并联连接，适宜采用同程连接，若采用异程连接时，则在每个集热器组的支路上应增加合适的调节阀来调节流量平衡，为保证调节准确，可在调节阀门前加装监测仪表。

3集热器组中集热器的连接应尽可能采用并联，串联的集热器数目应尽可能少。平板集热器每排并联数目不宜超过16块。

4对于强制循环系统，集热器宜采用并联方式连接，当采用串联连接时，串联的集热器数量不宜超过3个。

5平板型集热器或横插管式真空管集热器之间的连接宜采用并联，单排内竖插管式真空管集热器之间的连接宜采用串联。

6 每个自然循环系统的集热器总采光面积不宜超过 50 m2。大型自然循环系统可划分成若干个子系统。

7 每个强制循环系统的集热器总采光面积不宜超过 500 m2。大型强制循环系统可划分成若干个子系统。

9大串联系统中真空管、硅胶密封圈、联箱装管口之间压力大于等于0.6公斤，联箱进出口管径DN50最多可串50组。

10 集热器与集热器的连接，应确保密封可靠、无泄漏、无扭曲变形。

11 集热器阵列布置不得影响建筑物的逃生通道，且应设置不影响建筑使用功能的集热器检修通道。

12 嵌入建筑屋面、阳台、墙面或建筑其它部位的集热器，应满足建筑围护结构承载、保温、隔热、隔声、防水、防护等功能要求。

13 安装集热器的部位，应设置防止集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

14 太阳能集热器附近宜设置可方便清洁集热器表面灰尘的给水点。

15 集热器附近如有人行通道的，应在集热器周围设置防止外来破坏导致集热器内热水泄漏伤人的隔离措施。

5.4.7 直接加热系统的集热器总面积可根据用户的日均用水量和用水温度确定，按下式计算。

（5.4.6）

式中：Ac——直接加热系统集热器总面积，m2，

QW——日均用水量，kg；

Cw一一水的定乐比热容，kJ/(kg·℃)；

tend——贮水箱内水的设计温度，℃；

ti——水的初始温度，℃；

f一一太阳能保证率，%；根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定，湖南地区一般在40%～50%范围内；

JT——集热器采光面上的年平均日太阳辐照量，可取10.5 kJ/m2；

ρ一一水的密度，kg/L（见表5.4.6）；

ηcd一一集热器的年平均集热效率，%；按集热器产品实测数据确定，经验值取45%～50%；

ηL一一贮水箱和管路的热损失率，%；根据经验可取20%～30%。

表5.4.7  不同水温热水的密度值

| 温度（℃） | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/L） | 0.9922 | 0.9915 | 0.9907 | 0.9898 | 0.9889 | 0.9881 | 0.9871 | 0.9862 |
| 温度（℃） | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 密度（kg/L） | 0.9852 | 0.9842 | 0.9832 | 0.9822 | 0.9811 | 0.9800 | 0.9789 | 0.9778 |

注：当集热器间距不能满足式(5.4.6)的计算值时，应按照集热器实际接受日照时间段。

5.4.8 间接加热系统太阳能集热器总面积可按下式计算：

(5.4.8)

AIN=Ac(1+FRUL⋅AcUhx⋅Ahx)

式中：AIN ——间接加热系统太阳能集热器总面积，m2；

AC ——直接系统的太阳能集热热器总面积，m2；

FRUL——太阳能集热器总热损系数，W/(m2·℃)；

对平板型集热器，宜取4～6  [W/(m2·℃)]；

对真空管型集热器，宜取1～2  [W/(m2·℃)]；

具体数值应根据集热器产品的实际测试结果确定；

Uhx一一一换热器传热系数，W/( m2·℃），查产品样本得出：

Ahx一一换热器换热面积，m2，查产品样本得出。

## 5.5太阳能热水系统设计原则

5.5.1系统设计应安全可靠，内置加热系统必须带有保证使用安全的装置，并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震等技术措施。

5.5.2安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器，应有防止热水渗漏的安全保障措施；应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施；集热器不应跨越建筑变形缝设置。

5.5.3太阳能热水系统的给水应对超过《生活饮用水卫生标准》GB 5749标准的原水做水质软化处理；太阳能集中供给的热水应无异味、无铁锈和其它影响人体健康的物质。

5.5.4安装在建筑上的太阳能热水系统不得影响该部位的建筑功能，并应与建筑协调一致，保持建筑统一和谐的外观；应避免集热器的反射光对附近建筑物引起的光污染。

5.5.5太阳能热水系统的管线应有组织布置，做到安全、隐蔽、易于检修；为减少热损及循环阻力，循环管路尤其热水循环管路应尽量短而少弯；为了达到流量平衡和减少管路热损，绕行的管路应是冷水管或低温水管；管路的通径面积应与并联的集热器或集热器组管路通径面积的总和相适应。

5.5.6太阳能热水系统的结构设计应为太阳能热水系统安装埋设预埋件或其他连接件；轻质填充墙不应作为太阳能热水系统的支承结构。储水箱和集热器的安装位置应使其在满载情况下分别满足建筑物上其所处部位的承载要求，必要时应请建筑结构专业人员复核建筑载荷。

## 5.6 太阳能辅助加热系统设计

5.6.1辅助热源的供热量应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定设计计算。对于太阳能集中供应热水工程辅热设备负荷的设计，应当不考虑太阳能效用，而将日常所需热量作为辅助设备作为依据。辅助热源宜靠近贮热水箱（罐）设置，并应便于操作、维护。

选择辅助热源时，宜选热力管网、燃气、燃油、热泵、电等。对于小型太阳能集中热水供应系统宜选择电作为辅助能源。当采用集中热水供应系统时，配置宜不少于两套；一套检修时，其他各套加热设备的总供热能力不小于50%的系统耗热量；在太阳能保证率 0.4～0.5 情况下，可按表5.6.1推荐的方式选取。

表5.6.1

| 储水箱容量 | 0.6t～2.5t | 2.5t～4.5t | 4.5t～6.5t | 6.5t～8.5t | ≥8.5t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电功率(kW) | 10～20 | 20～40 | 40～60 | 60～80 | 按比例选取 |

5.6.2辅助热源可因地制宜选择城市热网、热泵、燃气、燃油、电等，辅助能源的选择应作技术经济比较后确定，优先利用工业余热、废热。

辅助热源设备可参照表5.6.2选用。

表5.6.2辅助热源设备选用表

| 市政热力 | 优先利用工业余热、废热、地热等市政热力，通过热交换器与太阳能组合供热 |
| --- | --- |
| 热泵 | 根据当地的地热资源、气候、地质等条件，可选用空气源热泵、水源热泵 |
| 燃气 | 可采用燃气锅炉、贮水式热水器、快速式热水器、燃气热水机组 |
| 燃油 | 可采用燃油锅炉、燃油热水机组 |
| 电 | 可采用热水机组、电锅炉、贮水式热水器、快速式热水器，应充分利用低谷电 |
| 沼气 | 沼气热水器（农村地区专用） |

5.6.3 辅助加热空气源热泵的设计小时供热量应按下式计算

(3)

式中：Qg——热泵设计小时供热量kJ/h；

T1——热泵机组设计工作时间h/d，取12h～20h；

K1——安全系数，取5.05～5.1；

5.6.4 辅助能源可直接加热储水箱中的水，也可通过换热器间接加热储水箱中的水。建筑设计中应留有相应的位置，满足其技术要求，确保辅助热源设施安全运行及安全操作、维护。辅助热源宜靠近贮热水箱（罐）设置，并应便于操作、维护。

5.6.5 对自动控制的集中太阳能热水系统，应设置具有自动启停的节能运行辅助热源加热控制系统。

## 5.7太阳能储热装置设计

5.7.1贮水箱材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219 的规定，其刚度、强度和耐用、耐压应满足系统设计要求，并能在 75℃以下贮水使用。储热水箱用温度传感器应能承受 120℃，误差不应大于±1℃。

5.7.2选用的热水箱（罐）除应满足现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185 的规定和《建筑给排水设计规范》GB50015的规定外，还应符合下列要求：

1储水箱的容量不得低于日均用水量，有条件时宜设计为 5.2 ～ 5.5倍日均用水量。

2水箱材质、强度和刚度应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219规定要求。

3太阳能热水系统的储水箱宜为常压水箱，水箱材质可选用不锈钢或碳钢，水箱应无渗漏、损坏及过度永久变形。

4在储水箱的适当位置应设有通气口、溢流口、排污口，通气孔位置不低于溢流口，排污口设置在水箱最低处，大于 3 吨的水箱应设置人孔。水箱底部与基础相接部位应采取防止产生热桥措施。

5储水箱应采取相应防腐措施，满足防腐要求，保持水质清洁。

水箱应进行检漏试验，试验方法应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的相关规定。

6储水箱应设有保温层，宜布置在室内。设置储水箱的位置应具有相应的排水防水措施。上方及周围应留有符合规范要求的安装检修空间，安装检修空间不少于 600mm。应尽量靠近太阳能集热器。

7 内置电加热的水箱内箱应作接地处理，按地应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的要求。

8热泵机组热水供应系统设置贮热水箱（罐）有效容积

(4)

9根据集热器系统与供水系统的设计要求，分别计算量个系统的贮热容积（V集和V供）, 取二者的大值定为太阳能热水系统的贮热水容积。

1） V集——按照下式计算：

V集=A×B1                              (5)

A——太阳能集热器采光面积（m2）；

B1——单位采光面积平均每日的产热水量（L/㎡·d），集体数值应根据当地日照条件、集热器产品的实际测试结果而定。

2）V供的计算：采用分散热水供应方式时，V供应等于用户每日的热水用量；采用集中热水供应方式时，V供的贮热量应根据选用的辅助加热设备的类型、工作方式，按照现行《建筑给排水设计规范》GB50015的要求计算。

当V供≤40% V集，太阳能热水系统宜设置一个贮热水箱（罐），辅助加热设备可内置其中，太阳能与辅助热源联合加热。

当V供＞40% V集，太阳能热水系统宜设置两个贮热水箱（罐），太阳能热水先进入贮热水箱（罐），辅助加热设备设置在供热水箱（罐）中，利用太阳能将冷水预热，在送入供热水箱（罐），由辅助热源加热至设定温度。

## 5.8 管材、管道敷设要求

5.8.1管材选用及设置要求要点如下：

1集热系统采用的管材及管件，应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。

2集热系统宜采用金属管材及管件，并应采取防止管材腐蚀的措施。

3室外热水管道采用发热电缆伴热时不宜采用塑料管道及管件。

4太阳能热水系统应有补偿管道热胀冷缩的措施。

5太阳能热水系统的最高点应设排气装置。

6太阳能热水系统的保温材料应满足相应部位的保温要求，且耐温性能高、耐老化性能稳定、有一定机械强度、施工方便、性价比优良。太阳能集热系统的管路保温设计应符合现行国家标准《设备及管路保温技术通则》GB/T 4272 和《设备及管路保温设计导则》GB/T 8175 执行。

7太阳能热水管道应设有不小于 2‰的坡度，以便排气和泄空。

8当采用城镇供水管网压力顶水法直流定温获取生活热水时，给水管道应设倒流防止器。

5.8.2循环管路应按照 GB/T 18713中规定，且满足以下要求进行：

1应采取措施保证冷热水系统压力平衡，系统冷、热水压差不宜超过0.02MPa。

2按照《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定进行保温，保证系统的供水温度。

3室外管路采用防冻布置，即管路中不得有滞留水的管理死角，按照水可以排出的方向顺坡布置。

4管路安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》GB50242的相关要求。

5管道设计应合理有序安排走向，室外管线宜隐蔽设置。如不能隐蔽设置，则应具有一定建筑装饰效果。管线应在预埋的套管中穿过围护结构。

6竖向管线宜设在竖向管道井中，做到安全隐蔽，又便于维护、检修。室内水平管线应隐蔽设置，如采用在楼板和墙体面层中设置水平管道沟槽，管线隐蔽于吊顶内等构造措施，隐蔽工程内的管线应无接头。

7集热循环管路均应做保温。应使用导热系数小于等于 0.04W/(m▪K)的保温材料。保温层厚度宜不小于表5.8.2限值。

表5.8.2 管路保温层厚度最小限值表

| 保温材料种类 | 公称直径（mm） | 保温层最小厚度（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外 | 室内 |
| 柔性泡沫橡塑 | DN≤40 | 35 | 30 |
|  | 50≤DN≤150 | 50 | 40 |
| 离心玻璃棉 | DN≤40 | - | 40 |
|  | 50≤DN≤150 | - | 45 |

注：当供回水管路总长度超过 300m 时，保温层厚度宜在上表基础上增加 5mm。5.8.2室外保温管路外层宜采用镀锌板、铝板作为保护壳；室内保温管路外层可缠防护布保护。保温材料防火性能应满足建筑防火等级要求。

5.8.3 强制循环系统即利用机械设备等外部动力迫使传热工质通过集热器（或换热器）进行循环的太阳能热水系统。强制循环系统通常采用温差控制、光电控制及定时器控制等方式。强制循环系统宜采用温差控制，控制温差为系统集热器出口温度与系统储热水箱中下部温度的差值。

1 强制循环系统的循环泵流量计算方法如下：

qx=qgz×As                      （5.8.3-1）

式中：qx ——集热系统循环泵流量 （L/s）;

qgz ——单位集热器采光面积对应工质流量[L/(s·m2)]。应按集热器产品实测数据确定。无条件时，真空管型集热器流量可以按照 0.015L～0.02L/s·m2 进行估算。

As ——平板型集热器可以按照 0.02L/s·m2 进行估算。

2 开式太阳能集热系统循环泵扬程计算：

Hx=hp+hj+hz+hf    (5.8.3-2)

式中：Hx——循环水泵扬程（kPa）；

hp——集热系统循环管道沿程与局部阻力损失( kPa)；

hj— 循环流量流经集热器阻力损失(kPa)；

hz—集热器与储热水箱最低水位之间几何高差(kPa )；

hf— 附加阻力(kPa)，一般取 20kPa—50kPa。

3  闭式太阳能集热系统循环泵扬程计算：

Hx=hp+he+hj+hf    (5.8.3-3)

式中：he—循环流经换热器的阻力损失(kPa)。

5.8.4  太阳能热水系统的热水供水系统设计，应符合《建筑给水排水设计规范》

GB 50015 的相关规定。

5.8.5全天供应热水系统的循环泵流量计算方法如下

qx=QS/（5.163·△t·ρ）                      （7）

式中：qx——循环泵流量

QS——初步设计时可按设计小时耗热量的 3%～5%采用；

t ——般可采用 5～10℃。

5.8.6 定时供应热水的系统，应按管网中的热水容量每小时循环 2～4 次计算循环流量。

5.8.7 集热器与集热水箱连接管路设计时应尽可能减少弯路。且应考虑系统长时间不用的状况下，集热器空晒温度很高(局部可以达到150℃以上)，宜选用镀锌钢管或其他可承受高温的管路材料，不宜选用PPR管材(长期使用温度达95℃，短期使用温度可达120℃)。

5.8.8太阳能热水系统储热水箱为开式非承压水箱的，在配水点处的热水给水支

管上，宜设置止回阀。

5.8.9集中供热水系统的总供热水干管和分户供热水支管上，均应安装热水计量装置。

## 5.9系统工程安全设计

5.9.1 防过热、防爆安全设计

1太阳能集中供应热水工程设计中，防高温、防爆安全措施是十分重要的设计内容。

2通常情况下，贮热水温超过 70℃时，太阳能热水系统应设置防过热措施。可在系统中设置安全阀等泄压装置。供热水箱（罐）的水温超过75℃或系统内的压力超过设定的安全压力，安全阀打开排热水。

3包括如下几方面设计内容：第一，集热系统的管道上应设放气器、安全阀、膨胀管。且未降低集中介质损耗，可适当提升系统内部的压力；第二，设置空气散热器，即当集热器中水温过高时，利用空气散热器来散出热量，从而防止过热现象；第三，采用遮阳设备。集热系统所采用的阀件、管件、管材等应为耐高温材质，且极热管上所连接的设备、阀件及密封材料也应为耐高温材质。

5.9.2 防冻安全设计

1对于北方寒冷地区和存在冻结可能地区，在系统工程设计过程当中，应就防冻问题进行考虑。在寒冷地区宜采用排回法防冻方式、防冻工质防冻方式。常用的循环工质为水、乙二醇或丙三醇，应由专业公司根据系统所在地的气候条件、防冻工质的冰点、系统的防腐要求等，确定循环工质的配比。

在非严寒地区，偶尔冰冻的地区宜采用排空法防冻方式、贮热水箱中的水逆循环防冻方式或电伴热措施。

防冻措施主要包括倒循环、电伴热防冻、添加防冻剂、排回、排空等，且这些方法各具利弊，其应用过程中应始终围绕“因地制宜”的原则进行。其中，倒循环这种方法较为简单，也比较常用，但存在耗电的缺点，可通过集热管道保温、降低集热系统阻力损失、确定合理的传感器温度来缓解这一问题。

## 5.10系统控制及选取要求

5.10.1太阳能热水系统设备控制技术要求

1太阳能热水系统应设置集热系统的运行控制、辅助热源的自动切换控制、防冻控制、防过热控制，集中式热水供应系统还应设置热水循环控制。

2 对于定位高端的太阳能热水供应系统，其控制系统应设置密码保护功能，可防止系统正常运行状态时误操作，同时预留有通讯接口，便于与小区智能化控制系统连接、实现远程控制。

3一般的太阳能热水系统，其控制方式应尽量简单、可靠，便于用户操作，应设置数字化显示的触摸屏人机界面，可实时显示并设定系统每天的太阳能得热量、辅助热源用量、供水温度、管网温度、保温水箱内水温、水箱水位等状态参数。

4 一般的太阳能热水系统，其控制方式应尽量简单、可靠，便于用户操作，应设置数字化显示的触摸屏人机界面，可实时显示并设定系统每天的太阳能得热量、辅助热源用量、供水温度、管网温度、保温水箱内水温、水箱水位等状态参数。

5一般根据所在地区项目所采用的太阳能热水系统的具体形式后，再确定实现以下若干控制功能：温控自（手）动补（回）水、定时补（回）水、定水位补水、防干烧补水、定时电热、智能电热、防冻电热、温差循环、防炸管循环、定时恒温管道循环、防冻循环、防冻控制、断电记忆、断电保护、循环超时停止等。

6控制系统应具有故障声光报警功能，显示各种故障状态（无水、过热、超压、特殊故障等），并提供相应的故障处理方法。

7为保证太阳能热水系统的使用功能与安全，须相应设置电磁阀、温度控制阀、压力控制阀、泄水阀、自动排气阀、止回阀、安全阀等控制元件，并符合相关产品标准的要求，在安装时预留足够的维护和检修空间。

5.10.2具体控制方式根据用户基本条件、使用需求及集热器与储水箱相对安装位置等因素综合加以确定，可按表5.10.2推荐的方式选取。

表5.10.2

| 运行条件 |  | 运行方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然循环 | 直流式 | 强迫循环 |
| 水压不稳 |  | 可选 | 不宜选 1 | 可选 |
| 供电不足 |  | 可选 | 不宜选 2 | 不宜选 3 |
| 水压大于系统工作压力 |  | 可选 | 不宜选 4 | 不宜选 4 |
| 储水箱容量大于 5t |  | 不宜选 | 可选 | 可选 |
| 全天供水 |  | 不宜选 | 可选 | 可选 |
| 集热器与储水箱相对位置 | 集热器位置高 | 不宜选 | 可选 | 可选 |
|  | 储水箱位置高 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 环境温度 | 高于 0℃ | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | 低于 0℃ |  |  |  |
| 建筑类型 | 低层 | 可选 |  | 可选 |
|  | 多层 | 可选 | 可选 | 可选 |
|  | 高层 | 不宜选 | 可选 | 可选 |
| 运行维护成本 |  | 低 | 高 | 高 |
| 注 1：在温控器控制泵的方式下可选； 注 2：在非电控温控阀控制的方式下可选； 注 3：在光电池控制直流泵的方式下可选； 注 4：在设置高位卸压水箱的方式下可选。 |  |  |  |  |

5.10.3 集热器出口测温点选择要求：

1太阳能集热器的热性能指标应符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976 的相关要求。

2测温度点使用盲管导入时，应尽可能靠近集热器出口处；若只适宜测量管壁温度，则传感器与管壁间需使用导热硅胶，否则多云天气的时候，温度测量偏差较大，影响系统集热效率。

3集热器用温度传感器应能承受集热器的最高空晒温度，误差不应大于±2℃。

# 6 太阳能热水系统安装

## 6.1 一般规定

6.1.1太阳能热水系统的安装应符合设计要求。

6.1.2太阳能热水系统的安装应编制专项施工方案，其内容应符合有关规定，并应包括与主体结构、设备安装、装饰装修的协调配合方案及安全措施等内容。

6.1.3新建建筑的太阳能热水系统应与建筑给排水系统同期安装。

6.1.4太阳能热水系统在安装前应进行相应的技术准备工作，包括熟悉施工图纸、熟悉现场、技术交底、安全交底、了解材料种类、设备要求、了解特殊施工要求等。

6.1.5进场安装的太阳能热水系统产品、配件、材料及其性能、色彩等应符合设计要求，同时符合湖南相关规定要求，且有产品合格证。对集热器部分应进行性能抽检，集热器的性能应满足要求。

6.1.6当安装太阳能热水系统时，应对已完成工程的部位采取保护措施。

6.1.7太阳能热水系统在安装过程中，产品和物件的存放、搬运、吊装不应碰撞和损坏；半成品应妥善保护。

6.1.8施工安装工艺流程：基础制作→钢结构支架焊接→集热器及水箱安装→管道安装→系统水压试验及冲洗→保温施工→电气控制系统施工→系统调试→系统验收。

## 6.2 基座安装

6.2.1太阳能热水系统基础包括集热器基础和热水箱、循环水泵、主干管等设备基础，设备基础应根据设备荷载的大小及性质设置在屋面结构的梁、板、屋架或檩条上并与之有可靠的连接，基础顶面应比结构面高出200mm～300mm，其上表面应设置预埋件或后锚固螺栓，与设备基座连接。

6.2.2设备专业应向结构专业提出各种相应设备的平面尺寸、基础定位尺寸、荷载性质、荷载值等。通过计算确定设备基础下的结构构件。

6.2.3当采用预制的基础时，应在屋面摆放平整、布局合理，并与建筑物结构承重构件连接牢固，做好屋面防水层。

6.2.4埋设于基础顶面的预埋件在太阳能热水系统安装前应彻底除锈，然后涂防腐涂料或采取防腐措施，并妥善保护。

条文说明：实际施工中，基础顶面预埋件的防腐容易被忽视，基础顶面的预埋件最容易受到腐蚀，一旦腐蚀又难以察觉，容易造成安全事故。

6.2.5在屋面结构已经施工完成或既有建筑物屋面上安装设备，应先仔细清除相应部位原屋面做法层，包括防水层、保温层、找平层等，剔凿出原结构梁板钢筋，将生根钢筋与之焊牢，再做设备基础，严禁用射钉枪或膨胀螺栓直接连接，要保证设备基础置于结构的承重构件上，且生根牢固。支撑设备的结构构件应进行承载力现场试验，必要时应进行极限拉拔试验。锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%。不满足时，应按照现行国家标准的要求进行结构加固，加固后方可安装设备。基础施工后，要恢复屋面各层做法，基础节点应做好防水处理，采取必要的措施确保不产生冷桥、不漏水，不留隐患，并应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207的要求。必要时可做局部闭水检验。

6.2.6对于外挂在外墙或阳台栏板的构件式或分体式太阳能热水设备，应连接在建筑结构的承重构件上，严禁挂在框架填充轻质砌块或轻质墙板上。若受到条件的限制，一定要挂在轻墙上，需在与集热器连接部位的砌体结构上增设钢筋混凝土构造柱或钢结构梁柱，将荷载传至主体结构受力构件上，以确保安全。在集热器下部应设置钢筋混凝土托板，且托板尺寸应大于外挂设备的垂直投影尺寸。

## 6.3支架安装

6.3.1太阳能热水系统的支架及其材料应符合设计要求。材料在使用前应进行矫正。钢结构支架的焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。

6.3.2支架应按设计要求安装在基座结构上，位置准确，角度一致，且与基座结构固定牢靠。

6.3.3所有钢结构支架材料安装时，在不影响其承载力的情况下，应选择有利于排水的方式放置。当由于结构或其它原因造成不易排水时，应采取合理的排水防水措施，确保排水通畅。

6.3.4根据现场状况，支架应进行抗风设计，并与建筑物结构构件可靠连接。抗风设计应按《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定进行。

6.3.5支架的各连接件均应做防锈防腐处理，也可采用热镀锌或是不锈钢零件。

6.3.6钢结构支架焊接完毕，应按设计要求做防腐处理。防腐施工应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB 50224的要求。

6.3.7支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。

## 6.4集热器安装

6.4.1集热器安装倾角和定位应符合设计要求，安装倾角误差为±3°。集热器应与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定，防止滑脱。

6.4.2集热器之间的连接应按照设计规定的连接方式连接，且密封可靠，无泄漏，无扭曲变形。

6.4.3集热器之间的连接件，应便于拆卸和更换。

6.4.4现场组装的真空管集热器，应在联集管（联箱）安装完毕后安装真空管。

6.4.5嵌入屋面设置的集热器与四周屋面应做好防水措施。

6.4.6集热器连接完毕，应进行检漏试验，检漏试验应符合设计要求与本标准第6.9节规定。

6.4.7集热器之间连接管的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料及其厚度应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的要求。

6.4.8以水作介质的太阳能集热器，应采取防冻措施。对于采用排空方式来达到防冻目的系统，应保证集热器中的传热工质顺利排空。

6.4.9对于安装在外墙和阳台栏板的构件式或分体式太阳能热水设备应满足如下要求：

1集热器的支架应与预埋件牢固连接。

2集热器与主体结构采用后加锚栓连接时，应根据保温层厚度选择膨胀螺栓，保证膨胀螺栓插入主体的深度，锚栓锚固深度应从钢筋混凝土基面算起，不应包括保温层、装饰层或抹灰层。后锚固施工不应破坏建筑节能保温层，并做好防渗漏措施，合理安排施工顺序。

3有贮水箱的，贮水箱宜布置在室内，相应位置应具有排水、放水措施，且贮水箱上方及周围应预留有检修空间。

4集热器与贮水箱相连的管路需穿墙时，应在墙面预埋放水套管，并对相接处进行防水密封处理。

## 6.5贮热水箱安装

6.5.1用于制作贮热水箱的材质应耐腐蚀、卫生、无毒，且应能承受所贮存热水的最高温度。材质和规格应符合设计要求。

6.5.2贮热水箱的水箱本体应做接地处理，接地应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。

6.5.3水箱周围应留有足够的检修空间。开式水箱检修口应设置有锁具。

6.5.4开式贮热水箱应进行检漏试验，闭式贮热水罐应作承压试验。检漏与承压试验应符合设计要求与本标准第6.9节规定，

6.5.5贮热水箱防腐及保温应在检漏试验合格后进行。水箱保温应符合《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。对于露天放置的贮热水箱，其保温层外壳颜色应和周围环境协调统一，以防产生光污染。

6.5.6贮热水箱和底座间应有隔热垫，不宜直接刚性连接形成冷桥而增加热损。安放好的贮热水箱应固定在支架或基础上。

## 6.6管路安装

6.6.1太阳能热水系统的管路安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求和太阳能热水系统的设计要求。

6.6.2热水系统的管道材料应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料和金属复合热水管等。管材的选择应满足以下要求：

1对于集热系统的管道，应采用可耐温120℃以上管材。

2对于二次侧或室内侧管道可采用塑料和金属复合热水管材，管道的工作压力应按相应温度下的许用工作压力选择。

6.6.3太阳能热水系统的管路安装应符合下列要求：

1 应按设计要求和国家标准的规定间距安装管道支架或吊架。

2 管道坡度应符合设计规定，排空系统不得有反坡存在。

3管道的最低处应安装泄水装置，最高点应设排气阀或排气管。

4热水供应管道应尽量利用自然弯补偿冷热伸缩，直线段过长则应放置补偿器，补偿器形式、规格、位置应符合设计要求。

5管路通过混凝土板和墙壁时，要根据房屋结构合理安排管路，正确选择穿墙位置，并加装穿墙套管。

6压力表、流量计等应安装在便于观察的地方，手动阀门应安装在容易操作的地方。

7容易发生故障的设备及附件两端应采用法兰或活接头连接，易损件应留有检修维护空间。

8太阳能集热系统的循环管道安装，应按照设计要求并留有不小于0.3%的坡度，坡向应便于排除管内气体，在管路最高点应设自动排气阀。系统最低处应安装泄水装置。

6.6.4水泵的安装应按照厂家规定的方式，并应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的要求。水泵周围应留有检修空间，并应做好接地保护和防震减噪措施。

6.6.5安装在室外的水泵，应采取妥当的遮阳和防雨保护措施，可能结冻的地区必须采取防冻措施。

6.6.6水泵、电磁阀、阀门的安装方向应正确，并应便于更换。

6.6.7承压管路和设备应做水压试验；非承压管路和设备应做灌水试验。

6.6.8管路保温应在水压试验合格后进行。保温应符合《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB 50185的要求。

## 6.7辅助能源加热设备安装

6.7.1电热管的安装应符合《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303的相关要求设计。

6.7.2供热锅炉及辅助设备的安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求。

6.7.3辅助能源加热设备运行时会造成噪声、振动，应采取适当的防振、降噪措施。

6.7.4安装位置符合防火规范，与周围的墙、吊顶的距离符合给排水和防火的安全要求。

## 6.8电气与自动控制系统安装

6.8.1在电缆进入建筑物、穿越楼板及墙壁处，从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处等，电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩。电缆线路施工应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定。系统的电气控制箱安装应符合《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171规定的要求。设备间应具备防潮和防高温蒸汽的相应措施。

6.8.2其他电气设施的安装应符合《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。

6.8.3所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做永久接地处理。电气接地装置的施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。

6.8.4传感器的接线应牢固可靠，接触良好。接线盒与套管之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理，两端应做防水处理。

## 6.9水压试验与冲洗

6.9.1太阳能热水系统安装完毕后，在设备和管道保温之前，应进行水压试验。冬季进行水压试验应注意防冻，宜在环境气温高于5℃时进行。

6.9.2各种承压管路系统和设备应做水压试验，试验压力应符合设计要求。非承压管路系统和设备应做灌水试验。当设计未注明时，水压试验和灌水试验，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。

6.9.3系统水压试验合格后，应对系统进行冲洗工作，冲洗包括管道冲洗和水箱冲洗，应保证冲洗的管道和水箱没有任何杂质和任何污染物，水质干净，无色无味。

## 6.10系统调试

6.10.1系统安装完毕投入使用前，必须进行系统调试。具备使用条件时，系统调试应在竣工验收阶段进行；不具备使用条件时，经建设单位同意，可延期进行。

6.10.2系统调试应包括设备单机或部件调试和系统联动调试。

6.10.3系统设备单机或部件调试应包括水泵、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备、监控显示设备、辅助能源加热设备等调试。

1检查水泵安装方向。在设计负荷下连续运转2h，水泵应工作正常，无渗漏，无异常振动和声响，电机电流和功率不超过额定值，温度在正常范围内。

2检查电磁阀安装方向。手动通断电试验时，电磁阀应开启正常，动作灵活，密封严密。

3温度、温差、水位、光照控制、时钟控制等仪表应显示正常，动作准确。

4电气控制系统应达到设计要求的功能，控制动作准确可靠。

5剩余电流保护装置动作应准确可靠。

6防冻系统装置、超压保护装置、过热保护装置等应工作正常。

7各种阀门应开启灵活，密封严密。

8辅助能源加热设备应达到设计要求，工作正常。

6.10.4设备单机或部件调试完成后，应进行系统联动调试，系统联动调试应按照实际运行工况进行。

1调整水泵控制阀门。

2调整电磁阀控制阀门，电磁阀的阀前阀后压力应处在设计要求的压力范围内。

3温度、温差、水位、光照、时间等控制仪的控制区间或控制点应符合设计要求。

4调整各个分支回路的调节阀门，各回路流量应平衡。

5调试辅助能源加热系统，应与太阳能加热系统相匹配。

6.10.5系统联动调试完成后，系统应连续运行72h，并达到设计要求，设备及主要部件的联动必须协调，动作正确，无异常现象，并填写《太阳能热水调试记录》。

# 7太阳能热水系统验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 太阳能热水系统验收应分为分项工程验收核竣工验收。应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364、《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411及相关专业质量验收规范的规定。太阳能热水系统应根据其施工安装特点进行分项工程验收和竣工验收。

7.1.2 新建建筑的太阳能热水系统验收应纳入建筑整体验收程序。

7.1.3分项工程验收应由监理工程师(或建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业技术(质量)负责人等进行验收。

7.1.4 分项工程验收宜根据施工安装特点分期进行。对于影响工程安全和系统性能的工序，必须在前一工序验收合格后才能进入下一道工序的施工。

7.1.5太阳能热水系统验收前，应随施工进度对系统有关隐蔽部位或内容进行现场验收，应有验收报告和必要的图像资料。太阳能热水系统工程隐蔽工程主要有：

1 预埋件或后置锚栓连接件；

2 基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点；

3 基座、支架、集热器四周与主体结构之间的封堵；

4 系统的防雷、接地连接节点；

5 隐蔽安装的管路、电气管线。

7.1.6太阳能热水系统完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检验评定，并向建设单位提交竣工验收申请报告。

7.1.7建设单位收到工程竣工验收申请报告后，应由建设单位(项目)负责人组织设计、施工、监理等单位(项目)负责人联合进行竣工验收，且应对太阳能热水系统工程资料归档。

## 7.2 分项工程验收

7.2.1 分项工程验收宜根据工程施工特点分期进行。

7.2.2 太阳能热水系统施工前，应对以下分项工程进行检查验收：

1屋面防水工程的验收合格；

2贮热水箱、水泵等承重和固定基座验收合格；

3 在太阳能集热器支架就位前，进行支架承重和固定基座的验收；

4 在建筑管道井封口前，进行预留管路的验收；

5 在太阳能集热器安装前，应对集热器热性能进行抽样检查验收；

6 太阳能热水系统电气预留管线的验收；

7 在贮水箱进行保温前，进行贮水箱检漏的验收；

8 在系统管路保温前，进行管路水压试验；

9 在隐蔽工程隐蔽前，进行施工质量验收。

7.2.3 从太阳能热水系统取出的热水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求。

7.2.4 系统调试合格后，应进行性能检验。

## 7.3 竣工验收

7.3.1 工程移交建设单位前，应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收或检验合格后进行。其竣工验收程序：

1 工程完工后，施工单位自行组织进行验收，验收合格后向建设单位提交竣工验收申请报告；

2 建设单位收到工程竣工验收申请报告后，由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。

7.3.2 竣工验收应在满足下列条件下进行：

1 工程所含分项工程均已验收合格；

2 质量控制资料完整；

3 工程所含安全和功能的分项工程检验、检测完整；

4 主要功能项目的抽查结果符合国家对应专业质量验收规范的规定；

5 观感质量验收符合要求。

7.3.3 太阳能热水系统安全和功能性检查：

1 屋面防水检漏记录；

2承压管道系统和设备及阀门水压试验记录。

3 非承压管道灌水及通水试验记录。

4 集热器、储水箱检漏试验记录。

5 系统冲洗及水质检测记录；

6 防雷接地电阻、电气路线绝缘强度测试记录。

7系统热性能检测验收记录。晴天条件下，使用附录 H 方法检测的系统日热水温升应不小于对应月份日热水设计温升的 85%。

8水质检测验收。太阳能热水系统中的水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 规定要求。

9 太阳能热水系统调试、运行记录。

7.3.4 太阳能热水系统竣工验收后，建设单位应将有关设计、 施工及验收的文件和技术资料立卷归档。

# 8太阳能热水系统的运行与维护

## 8.1 一般规定

8.1.1 太阳能热水系统投入使用后，应根据国家标准 GB50364《民用建筑太阳能热水系统应用规范》的相关要求，根据系统各个部件的功能和特点，制定不同的运行管理和定期维护计划，保证太阳能热水系统能持续正常运行。

8.1.2 太阳能热水系统交付使用前，施工单位和产品厂家专业人员应主动对使用单位操作人员进行培训，并提交使用操作手册。

8.1.3 施工单位应根据该项目的实际情况编制《基本操作规程》并悬挂于机房明显位置。并指导使用单位培训人员进行一次实际操作。

8.1.4 太阳能系统投入使用后，使用方应建立系统管理制度，并应用专人负责管理。

条文解释：本条强调了太阳能热水系统交付使用后，系统管理人员必须按照规章制度运行系统。

8.1.5 太阳能热水系统发生故障时，应及时处理，主要设备和控制装置应由专业人员负责维修。

## 8.2 系统运行与维护

8.2.1 太阳能集热器的运行与维护应符合下列规定：

1太阳能热水系统应避免集热器的空晒运行。

2 太阳能集热器应定期进行表面清洗以及除垢。

3 使用全玻璃真空管型集热器的系统，不得在发生空晒时立即上冷水。定期检查集热器。

4 系统维护人员经常监视太阳能集热器的温度变化，做好《太阳能热水系统巡检记录表》。

8.2.2 水箱的运行与维护应符合下列规定：

1 定期检查水箱的密封性，保温状态是否正常。

2 定期检查水箱的补水阀、安全阀、液位控制阀和排气装置等运行情况。

3 定期检查循环管道工作情况，定期清除水箱内容的水垢和异物。

8.2.3 管路系统的运行与维护应符合以下规定：

1 定期进行管道日常维护，检查管道保温状态和表面防潮层状态。定期对管道进行冲洗。

2 定期检查管道上的阀门工作状态，定期进行维护保养。

3 定期检查管道系统的支撑结构，包括支吊架和管箍等。

4 定期检查水泵的运行情况。检查轴承的润滑状态，水泵及电机规定情况，运行过程中电机的温度，轴封、管接头有无漏水现象，有无异常噪声、振动、松动和异味，压力表指示是否正常。

8.2.4 控制系统的运行维护应符合下列规定：

1定期检查系统中控制器、传感器、信号传输线和电线电缆的连接部位；定期检查现场一次仪表和现场控制器显示的数据是否正常。

2定期对太阳能热水系统集热器进出口水温、储热水箱进出口温度的变化和其它设备的工作情况进行监测，并对重要的参数进行记录。

3 未设置远程监控功能的系统，应定期从现场控制器将数据导出并存档。

4 设置了远程监控功能的系统，在系统正常运行期间，至少每月进行一次远程访问，检查采集的数据量是否正常。检查控制系统的测控参数，并记录重要的运行参数。

8.2.5 当使用电辅助加热时，每半年应进行一次详细的维护检查，并清洗电加热器。

8.2.6 当使用空气源热泵加热系统时，定期检查压缩机、风机、线路、阀门等部件的工作状态，定期清理水垢。

# 附录A  长沙市各月的设计用气象参数

| 月份 | 月平均室 外气温 | 月日照小 时数(小时) | 每月天数 (天) | 水平面月平均日太阳总 辐射量[MJ/(m.d)] | 水平面月平均太阳总辐 射量 [MJ/(m.d)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.89 | 62.61 | 31 | 4.796 | 148.676 |
| 2 | 7.96 | 56.68 | 28 | 5.643 | 158.004 |
| 3 | 12.65 | 95.11 | 31 | 8.196 | 254.076 |
| 4 | 18.38 | 119.19 | 30 | 10.869 | 326.07 |
| 5 | 22.88 | 152.43 | 31 | 13.409 | 415.679 |
| 6 | 26.62 | 155.97 | 30 | 14.341 | 430.23 |
| 7 | 29.99 | 249.85 | 31 | 17.984 | 557.504 |
| 8 | 28.21 | 191.04 | 31 | 14.584 | 452.104 |
| 9 | 24.37 | 154.91 | 30 | 12.654 | 379.62 |
| 10 | 19.2 | 129.32 | 31 | 9.715 | 301.165 |
| 11 | 13.07 | 120.52 | 30 | 7.866 | 235.98 |
| 12 | 7.2 | 89.34 | 31 | 5.516 | 171.00 |
| 合计 |  | 1576.97 | 365 |  | 3830.108 |

附注:

1 .本表数据来自长沙市气象局提供的2000年~2009年长沙市历年气象数据的平均值。

# 附录B  湖南省年太阳能辐照量分布区图

湖南省年太阳总辐射在3384.7～4372.03600MJ/m2之间，以湘东北洞庭湖区年总辐射较多，湘西山区较少;超过4000兆焦耳/平方米的高值区出现在包括安乡、岳阳、华容、澧县、临湘、汨罗、湘阴、沅江等县市在内的洞庭湖地区以及汝城等地，低于3600MJ/m2的低值区出现在包括保靖、龙山、桑植、永顺、花垣等县市在内的湘西北地区，其他大部分地区的年太阳总辐射在3600～40003600MJ/m2之间；40003600MJ/m2分界线大致位于东经111°～112°之间，呈南北走向，将湖南一分为二，东半部多于西半部。

图1 湖南省太阳能年总辐射分布图(单位：MJ/m2)

# 附录C  湖南省各地市经纬度参数表

表C 湖南省各地市经纬度参数表

| 地名 | 经度 | 纬度 | 地名 | 经度 | 纬度 | 地名 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙 | 113 | 28.21 | 衡东 | 112.95 | 27.1 | 溆浦 | 110.57 | 27.92 |
| 望城 | 112.8 | 28.37 | 常宁 | 112.39 | 26.38 | 会同 | 109.71 | 26.86 |
| 株洲 | 113.16 | 27.83 | 祁阳 | 111.85 | 26.59 | 靖县 | 109.68 | 26.57 |
| 湘潭 | 112.91 | 27.87 | 祁东 | 112.14 | 26.8 | 洪江 | 109.96 | 27.1 |
| 衡阳 | 112.61 | 26.89 | 衡阳 | 112.39 | 26.98 | 芷江 | 109.78 | 27.44 |
| 邵阳 | 111.5 | 27.22 | 永州 | 111.63 | 26.22 | 麻阳 | 109.79 | 27.87 |
| 岳阳 | 113.09 | 29.37 | 零陵 | 111.63 | 26.22 | 通道 | 109.77 | 26.16 |
| 临湘 | 113.42 | 29.48 | 新田 | 112.21 | 25.91 | 新晃 | 109.16 | 27.37 |
| 平江 | 113.56 | 29.71 | 宁远 | 111.95 | 25.6 | 吉首 | 109.71 | 28.3 |
| 泪罗 | 113.05 | 28.8 | 蓝山 | 112.16 | 25.37 | 永顺 | 109.84 | 29 |
| 湘阴 | 112.87 | 28.68 | 双牌 | 111.64 | 25.96 | 桑植 | 110.16 | 29.38 |
| 华容 | 112.55 | 29.52 | 江永 | 111.33 | 25.41 | 大庸 | 110.48 | 29.13 |
| 浏阳 | 113.63 | 28.16 | 道县 | 111.57 | 25.52 | 古丈 | 109.91 | 28.62 |
| 醴陵 | 113.5 | 27.67 | 东安 | 111.28 | 26.41 | 泸溪 | 110.73 | 28.29 |
| 攸县 | 113.32 | 27.01 | 江华 | 111.79 | 24.97 | 凤凰 | 109.43 | 27.92 |
| 茶陵 | 113.54 | 26.79 | 新宁 | 110.84 | 26.44 | 花垣 | 109.46 | 28.59 |
| 酃县 | 113.77 | 26.49 | 武冈 | 110.61 | 26.73 | 保靖 | 109.64 | 28.7 |
| 湘乡 | 112.5 | 27.75 | 隆回 | 111.04 | 27.13 | 龙山 | 109.42 | 29.64 |
| 郴州 | 113 | 25.79 | 绥宁 | 110.14 | 25.59 | 常德 | 111.69 | 29.05 |
| 郴县 | 113 | 25.79 | 洞口 | 110.57 | 27.06 | 临澧 | 111.64 | 29.44 |
| 安仁 | 113.27 | 26.71 | 城步 | 110.3 | 26.37 | 澧县 | 111.75 | 29.65 |
| 永兴 | 113.11 | 26.13 | 娄底 | 111.96 | 27.71 | 安乡 | 112.16 | 29.41 |
| 资兴 | 113.39 | 25.95 | 涟源 | 111.66 | 27.68 | 津市 | 111.87 | 29.64 |
| 桂东 | 113.91 | 25.08 | 新邵 | 111.46 | 27.33 | 汉寿 | 111.97 | 28.9 |
| 汝城 | 113.68 | 25.54 | 双峰 | 112.18 | 27.44 | 桃源 | 111.47 | 28.9 |
| 宜章 | 113.96 | 25.41 | 冷水江 | 111.41 | 27.68 | 慈利 | 111.09 | 29.41 |
| 临武 | 112.55 | 25.27 | 邵东 | 111.73 | 27.25 | 石门 | 111.35 | 29.59 |
| 嘉禾 | 112.35 | 25.56 | 新化 | 111.29 | 27.73 | 益阳 | 112.33 | 28.6 |
| 桂阳 | 112.72 | 25.73 | 怀化 | 109.95 | 27.52 | 南县 | 112.39 | 29.37 |
| 来阳 | 112.84 | 26.41 | 黔阳 | 110.14 | 27.33 | 沅江 | 112.36 | 28.83 |
| 衡南 | 112.61 | 26.89 | 辰溪 | 110.18 | 28.02 | 宁乡 | 112.55 | 28.27 |
| 衡山 | 112.86 | 27.25 | 沅陵 | 110.39 | 28.46 | 安化 | 111.2 | 28.38 |
|  |  |  |  |  |  | 桃江 | 112.11 | 28.51 |

注：以上数据仅供参考。

# 附录D  长沙市太阳能集热器各安装角度的年平均的热量比

|  | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 水平面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 54% | 61% | 67% | 74% | 81% | 86% | 91% | 95% | 97% | 98% |
| -80 | 55% | 62% | 69% | 76% | 82% | 88% | 92% | 96% | 98% | 98% |
| -70 | 56% | 63% | 71% | 78% | 84% | 89% | 94% | 97% | 98% | 98% |
| -60 | 57% | 64% | 72% | 79% | 85% | 91% | 95% | 97% | 99% | 98% |
| -50 | 57% | 61% | 73% | 80% | 87% | 92% | 96% | 98% | 99% | 98% |
| -40 | 58% | 66% | 74% | 81% | 88% | 93% | 97% | 99% | 99% | 98% |
| -30 | 58% | 67% | 75% | 82% | 89% | 94% | 97% | 99% | 100% | 98% |
| -20 | 58% | 67% | 75% | 83% | 89% | 94% | 98% | 100% | 100% | 98% |
| -10 | 58% | 67% | 75% | 83% | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | 98% |
| 南 | 58% | 67% | 76% | 83% | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | 98% |
| 10 | 58% | 67% | 75% | 83% | 90% | 95% | 98% | 100% | 100% | 98% |
| 20 | 58% | 67% | 75% | 83% | 89% | 94% | 98% | 100% | 100% | 98% |
| 30 | 58% | 67% | 75% | 82% | 89% | 94% | 97% | 99% | 100% | 98% |
| 40 | 58% | 66% | 74% | 81% | 88% | 93% | 97% | 99% | 99% | 98% |
| 50 | 57% | 61% | 73% | 80% | 87% | 92% | 96% | 98% | 99% | 98% |
| 60 | 57% | 64% | 72% | 79% | 85% | 91% | 95% | 97% | 99% | 98% |
| 70 | 56% | 63% | 71% | 78% | 84% | 89% | 94% | 97% | 98% | 98% |
| 80 | 55% | 62% | 69% | 76% | 82% | 88% | 92% | 96% | 98% | 98% |
| 西 | 54% | 61% | 67% | 74% | 81% | 86% | 91% | 95% | 97% | 98% |

附注:

1本表横向表头为集热器与水平面的夹角，即集热器倾角;竖向表头为集热器与南向夹角，即集热器方位角；

2举例：若集热器倾角为30度，南偏西30度安装，则该集热器得热量为正南向最大得热量的97%。若集热器倾角为80度，南偏东20度安装，则该集热器得热量为最大得热量的67%；

3 本表数据摘自郑瑞澄主编《民用建筑太阳能热水系统工程技术手册》。

# 附录E 太阳能集热器月平均集热效率计算方法

E.0.1	太阳能集热器月平均集热效率，应根据集热器瞬时效率方程（瞬时效率曲 线）实际检测结果，按下式计算：

η = η0 - U × (ti - ta ) / G

式中	η — 基于采光面积的集热器月平均集热效率（%）。

η0— 基于采光面积的集热器瞬时效率曲线截距（%）。

（式    E .0.1）

U —基于采光面积的集热器瞬时效率曲线斜率[W/（m2·℃]。

ti —集热器工质进口温度（℃）。

ta —月平均环境空气温度（℃）。

G —月平均日总太阳辐照度（W/m2）。

(ti −ta)/G—归一化温差[（℃·m2）/ W]。

E.0.2	归一化温差计算的参数选择，应符合下列原则：

1  月平均集热器工质进口温度应按下式计算：

ti = tl/3 +2 ti/3

式中：ti  — 集热器工质进口温度（℃）。

（式 E.0.2-1）

tl  — 冷水计算温度（℃，取所在地统计数据）。

tr  — 热水设计温度（℃）。

2	月平均环境气温（应取项目所在地气象统计数据）。

3	月平均日总太阳辐照度应按下式计算：

G =JT ×1000 /(Sy ×3.6)   （式 E    .0.2-2）

式中：G — 月平均日集热器采光面上的总太阳辐照度（W/m2）。

JT— 月平均日太阳辐照量[MJ/（m2·d）]。

Sy— 月平均日照小时数(h/d)。

# 附录F 太阳能热水系统热性能快速检测方法

F.1 一般规定

F.1.1 本方法适用于晴天条件下对采用平板或真空管太阳能集热器构成的太阳 能集中、以及分户储热水箱为闭式承压水箱的太阳能集中—分散和分散太阳能热 水系统的日热水温升快速检测。

F.1.2 太阳能热水系统热性能快速检测内容应包括：

1  集热器类型，是否带反光板；总采光面积，总面积。

2  储热水箱规格，数量，有效水量。

3 无辅助热源补充条件下的太阳能热水系统日热水温升。

F.1.3 同一类型的太阳能热水系统，系统抽检量不应少于 1%的该类型系统总数 量，且不得少于 1 套。

F.1.4 对太阳能集中—分散供热水系统的检测，至少应含对集中供热水主管近 端、远端和中间区域各 1 处分户储热水箱日热水温升的检测。

F.1.5 检测应在系统完成调试和试运行后进行。检测期间，太阳能热水系统平均 供热负荷率不应小于 50%，储热水箱有效容水量应大于等于设计日产水量的 95%。

F.1.6 检测期间，不得有冷水注入系统；辅助加热设备不得启用；系统中的防 冻用自限式电热带和其它常规热源补热设备不得启用。

F.1.7 温度测量仪表最大允许误差应小于等于 0.2℃，分辨率应小于等于 0.1℃。

F.1.8 检测应在晴好天气下进行。检测时长冬季宜不少于 6 小时，夏季宜不少于 8 小时。

F.2 检测步骤

F.2.1 太阳能集中供热水系统的检测应按以下步骤进行：

1 在水箱水位有效高度的 1/6H、1/2H、5/6H 处，布置水温测点（应注意避 免使测量水温的温度传感器与水箱壁接触）。

2  检测起始时间至少 1 小时前（具体视水箱容积确定），进行以下操作：

1）打开泄水阀，排净储热水箱内全部存水后，将泄水阀门关闭。

2）打开冷水供水阀门，向储热水箱注入冷水。至储热水箱满水后关闭供水 阀门。在试验开始前 30min，启动系统循环装置，使集热器和水箱温度保持一致。

3）测量并计算确定储热水箱有效水容量。

3  分别在检测起始和结束时间，测量和记录储热水箱水温。

F.2.2 太阳能集中—分散供热水系统的检测，应按以下步骤进行：

1进行分户储热水箱的内置水温传感器位置确认。温度传感器置于小于等于2/3 水箱高度处为符合测试要求必要条件。

2	检测前准备（要求时间段：检测日的前一天晚上或当天凌晨时段）

1）关闭系统中各分户的热水供水终端。关闭常规热源加热设备。

2）关闭系统中各户连接分户储热水箱的冷水供水阀门。

3）关闭太阳能集热系统防冻自限式电热带加热设备。

4）进行太阳能集热系统正常运行确认。

5）开启集热系统供热水管路至分户供热水支管上的所有阀门。

3 检测

分别在检测起始和结束时间点，读取并记录系统中所选取的分户储热水箱水温显示值。

F.3 数据处理

F.3.1 储热水箱水温的检测和记录数据，按下式进行处理：

式 F.3.1-1）

（式 F.3.1-2）

式中： tw —储热水箱水温（℃）。

tw,i —第 i 次储热水箱水温读数（℃）。

ti, j —第 j 个测点的第 i 次水温读数（℃）。

n  — 储热水箱水温测试次数（i =2。分别为测试开始和结束时间点）。

m — 储热水箱水温测试点数（集中供热水系统，j=3；集中—分散和分散 供热水系统，j =1）。

F.3.2 太阳能热水系统日热水温升按下式计算：

Δtw =twr–twl

式中： Δtw —太阳能热水系统日热水温升（℃）。

twr —检测结束时间点的储热水箱水温（℃）。

twl—检测起始时间点的储热水箱水温（℃）。

F.4 结果判定及其它

F.4.1 检测的太阳能热水系统采光面积应大于等于设计值。

F.4.2 检测的太阳能热水系统日热水温升应不小于相同月份日平均热水设计温升 的 85%。

F.4.3 检测数据和处理结果应汇总至表 F.4.3 中，经检测单位盖章签字后存档。

表 F.4.3  竣工验收用太阳能热水系统热性能快速检测结果

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统形式 | 集中供热水 集中-分散供热水 分散供热水系统 其它形式（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统防冻形式 |  | 集热 器 | 类型 |  |  |  | 辅助 热源 | 类型 |  |  |
| 集热器总面积 | m2 |  | 安装倾角 | ° |  |  |  | 功率 | kW |  |
| 集热器采光面积 | m2 |  | 安装方位 角 | ° |  |  |  | 设备台数 | 台 |  |
| 项目的系统总数量 |  | 抽检系统数量 |  |  |  |  | 抽检百分比 |  |  |  |
| 检测的水箱规格 |  | 水箱数量 |  | 个 |  |  | 水箱有效 水容积 |  | m3 |  |
| 检测日期 | 年 月 日 | 环境温度(℃) （气象预报） |  | 最高： 最低： |  |  | 天气情况 |  | 晴好 多云 |  |
| 检测仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检对象编号 | NO.1 | NO.2 |  |  | NO.3 |  | NO.4 |  |  | NO.5 |
| 抽检位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测起始时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结束时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结束水温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测热水温升（℃ | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计热水温升（℃ | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计热水温升 /实测热水温升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采光面积是否满足 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水温升是否满足 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定结果：合格 不合格 检测单位（公章）： 负责人（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录I 太阳能热水系统水压、灌水及冲洗试(检)验记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班 组长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  | 试（检）验记录 |  |  | 试（检）验结论 |  |  |
| 水压试验 | 集热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贮热水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌水试验 | 集热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贮热水箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒 （生活给水系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位意见 |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录J  太阳能热水系统调试记录

表J  太阳能热水系统调试记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 专业工长 |  |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班 组长 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 调试记录 |  |  |  | 结论 |  |  |
| 设备单机或部件调试 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专门防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅助加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统联动调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见 |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建 设）单位 意见 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 附录K 太阳能热水系统巡检记录表

巡检日期：  年  月  日  时      天气情况：    气温：       巡检人员：

|  | 巡检项目 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能集热系统 | 集热器出水温度 | ℃ |  |
|  | 集热器有无破损 | 有¨ 无¨ |  |
|  | 集热器清洁情况 | 良好¨ 一般¨ 差¨ |  |
|  | 系统管道有无跑冒滴漏 | 有¨ 无¨ |  |
|  | 电动元件工作情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 换热设备工作情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 补液或补水装置 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 太阳能循环泵运行情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 太阳能循环泵出口压力 | MPa |  |
|  | 太阳能储热水箱温度 | ℃ |  |
|  | 太阳能储热水箱水位 | 正常¨ 低¨ 或 % |  |
| 辅助加热系统 | 能源(电、燃气、热力)供应情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 辅助加热设备运行情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 辅助加热设备控制装置 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 辅助加热设备出口水温 |  |  |
|  | 辅助加热系统循环泵工作情况 | 正常¨ 故障¨ |  |
|  | 电动元件工作情况 |  |  |
|  | 系统管道有无跑冒滴漏 | 有¨ 无¨ |  |

# 附录L 太阳能热水系统维修记录表

维修日期：                                维修人员：

| 故障部位 |  |
| --- | --- |
| 故障现象 |  |
| 故障原因分析 |  |
| 故障措施 |  |
| 维修结果 |  |
| 主管意见 |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GC 50009

- 《建筑给水排水设计规范》GC 50015

- 《建筑物防雷设计规范》GC 50057

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GC 50168

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GC 50169

- 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GC 50171

- 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GC 50185

- 《钢结构工程施工质量验收规范》GC 50205

- 《屋面工程质量验收规范》GC 50207

- 《建筑防腐蚀工程施工规范》GC 50212

- 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GC 50224

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GC 50242

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GC 50275

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GC 50303

- 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GC／T 50801

- 《设备及管道绝热技术通则》GC／T 4272

- 《设备及管道绝热设计导则》GC／T 8175

- 《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ／T 81

- 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

- 《平板型太阳集热器技术条件》GB/T 6424

- 《全玻璃真空太阳集热管》GB/T 17049－2005

- 《真空管太阳集热器》GB/T 17581

- 《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141－2003

- 《太阳能热水系统性能评定规范》GB/T 20095

- 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364

湖南省工程建设地方标准

湖南省太阳能热水系统工程技术标准

Technical standard of solar water heating system

in Hunan Province

条文说明

DBJ 43/TXXX-2020

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

施行日期：2020年X月X日

2020

编制说明

根据湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省2019年建设科技计划项目（第八批）》的通知（湘建科函〔2020〕13号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见基础上，制定了本标准。

本标准主要技术内容是：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.太阳能热水系统与建筑一体化设计，5.太阳能热水系统设计，6.太阳能热水系统安装，7.太阳能热水系统验收，8.太阳能热水系统的运行与维护。根据住房城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标[2017]3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及任何专利情况，如在使用过程中发现涉及到专利技术请及时与编制组联系。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《湖南省太阳能热水系统工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总则	59

2 术语	59

3 基本规定	59

4 太阳能热水系统与建筑一体化设计	60

4.1 一般规定	60

4.2 规划设计	61

4.3 建筑设计	61

4.4 结构设计	64

4.5 电气设计	65

4.6 给水排水设计	66

5太阳能热水系统设计	67

5.1 一般规定	67

5.2 太阳能热水系统选择	67

5.3 热水用水定额、水温和水质	67

5.4太阳能集热器选型与配置	68

5.5太阳能热水系统设计原则	70

5.6 太阳能辅助加热系统设计	71

5.7太阳能储热装置设计	71

5.8 管材、管道敷设要求	71

5.9系统工程安全设计	72

5.10系统控制及选取要求	72

6 太阳能热水系统安装	73

6.1  一般规定	73

6.2 基座安装	73

6.3支架安装	74

6.4集热器安装	74

6.5贮热水箱安装	75

6.6管路安装	75

6.7辅助能源加热设备安装	77

6.8电气与自动控制系统安装	77

6.9水压试验与冲洗	78

6.10系统调试	78

7太阳能热水系统验收	78

7.1 一般规定	78

7.2 分项工程验收	79

7.3 竣工验收	79

8太阳能热水系统的运行与维护	79

8.1 一般规定	79

8.2 系统运行与维护	80

# 1 总则

1.0.1～1.0.4 阐明本规程编制目的、适用范围等内容。

# 2 术语

2.0.14 太阳能集热系统热损失率对于集热系统的性能影响较大。太阳能集热系统运行过程中，会存在不同类型的能量损失，造成损失的原因主要有两类：一类为由于工作介质与环境的温差造成的设备及管路散热损失；另一类为不同系统形式造成的集热量损失，如间接式集热系统二次交换造成的热量损失、开式集热系统由于集热器、水箱的排气造成的热量损失。本规程定义的热损失率中的热量损失,为第一类损失。

2.0.15 条提出的太阳能热水系统 “平均日热水设计温升”定义，是为了表征太阳能系统在无辅助热源补热条件下产热水的能力。

2.0.16本条提出的“太阳能热水系统日产热水设计量”定义，为的是简化太阳能热水系统设计计算。

2.0.17太阳能保证率是衡量太阳能系统性能的重要指标。热水系统中的实际耗热包括两部分，一是用户用水耗热量，即系统热水负荷；另一部分为系统的管道循环热损失量。为了更加真实的反映太阳能系统的运行效果，本规程定义的太阳能保证率为太阳能热水系统中由太阳能供给的能量占系统总消耗能量的百分率。系统总消耗量包括系统热水负荷以及热水系统的热损失。

# 3 基本规定

3.0.1 本条对太阳能热水系统与建筑一体化在外观上，实现太阳能热水系统与建筑完美结合，合理布置太阳能集热器。在屋顶、阳台或在墙面、雨棚上均应使太阳能集热器成为建筑的一部分，实现两者的协调统一。

3.0.2 本条对太阳能热水系统的经济性、节水、环保应满足各项要求。

3.0.3 本条对安装太阳能系统的结构安全性指出规定与要求，太阳能热水系统的安装必须以不影响建筑安全性能为前提。

3.0.4～3.0.6 对在民用建筑安装中安装的太阳能热水系统提出了所必须满足的各项性能要求。

3.0.7 本条考虑美观、安全因素，太阳能热水系统的管线、管路应做到隐蔽有序，协调好与建筑物的其他管路、管线的关系，集中布置，同步设计和施工，避免后期二次安装对建筑物防水等功能的破坏，并便于后期维护。

3.0.8 本条强调了太阳能热水系统的验收。

3.0.9 本条对太阳能集热系统中一些耐用主要部品正常使用寿命进行了规定。为了使太阳能满足建筑应用需要，结合产品的实际条件，规定为 15 年。这里，允许在正常使用寿命期间主要部件的局部更换和易损件的更换。

3.0.10 本条强调太阳能热水系统应经过设计单位设计后形成施工图等设计文件，其他审图、变更等与土建施工图文件的要求一致，以便于控制设计和施工质量。

# 4 太阳能热水系统与建筑一体化设计

## 4.1 一般规定

4.1.1太阳能热水系统与建筑一体化设计应在方案设计阶段将太阳能热水系统纳入到建筑平面和立面设计考虑的范围，这是太阳能与建筑一体化设计的重要阶段。建筑师应向包括设备制造商在内的相关专业设计人员提交所需要及应满足的基本技术条件和要求，设计时各方应充分配合。

4.1.2太阳能热水系统的管线应布置于公共空间专用部位内，且不得穿越其他用户室内空间，以免管线渗漏影响用户正常起居和财产安全，同时也便于管线维修。

4.1.4根据建筑立面造型风格，太阳能热水系统选型时应考虑太阳能热水系统集热器的设置部位，并着重考虑集热器的风格、色彩、尺寸及模数等与建筑的协调，通过隐蕨集热器等部件或将集热器设计为建筑构件的一部分等设计手法，与建筑有机结合。

4.1.5太阳能热水系统的管线穿越建筑物围护结构时，应预留套管等，并做好防水、防火、保温、隔热等构造措施，以免漏水、渗水等问题导致保温材料的破坏、脱落以及对室内装修等的破坏，影响居住质量。

4.1.6既有建筑增设或改造太阳能热水系统时，其管路、管线的敷设非常重要，一定要进行现场踏勘，对原有管井和路由进行仔细摸排，有条件情况下宜利用原有管井和路由进行敷设，并要求做好穿越屋面及墙体部位的防水处理。

## 4.2 规划设计

4.2.1太阳能热水系统的应用需要足够的日照时间，现在的建筑物以高层建筑为主，日照时间往往以侧向日照为主，满足日照标准未必满足太阳能需要的日照时间；同时在多层和高层建筑屋面等部位设置集热器可能会导致日照间距或北侧建筑日照时间不够，故需要在规划设计阶段统筹考虑以上因素对规划方案的影响，为太阳能热水系统的应用预留充足的条件。

4.2.2安装较大面积的太阳能集热器时往往会影响其它建筑的通风及采光，同时大面积的集热器的反光会对其它建筑形成眩光污染，应在设计时予以充分的重视。

4.2.3安装太阳能热水系统的建筑，其朝向直接影响到集热器的设置，特别是对设置在阳台和墙面等部位的集热器的朝向和采光效率影响较大，且影响日照标准和节能效果，故本条对建筑的偏转角度加以限制，并且建筑的偏转角度需要满足湖南省各地方规划管理部门的相关规划管理技术规定要求。

4.2.4建筑朝向不为南向时，可通过调整集热器为南向或接近南向的布置方式取得最佳集热效果，设计时需要为集热器取得最佳朝向的布置预留条件，如在不影响集热器采光的前提下对集热器适当遮挡，避免立面及屋面凌乱。

## 4.3 建筑设计

4.3.2～4.3.3太阳能热水系统的集热器、贮热水箱、管线、管路、支架等应结合建筑功能合理有序的布置。实践中往往会出现随意的布置各个部件，导致建筑的使用功能受到影响，使用者极为不便；特别是不合理的部件布置还会影响相应的排水、通风、隔热、防光污染、防水、防潮、防雷电、抗(台)风、抗震及检修等要求。

4.3.4太阳能集热器可以直接作为屋面板、阳台栏板或墙板，除了要满足热水供应要求外及建筑一体化有机结合外，还要满足屋面板、阳台栏板、墙板的保温、隔热、防水、防火、安全防护及防止热水渗漏等要求。

4.3.7本条是对太阳能集热器安装在建筑平屋面上的要求。太阳能集热器在平屋面上安装需通过支架和基座固定在屋面上。集热器可以选择适当的方位和倾角。除太阳能集热器的定向、安装倾角、设置间距等符合国家现行标准《太阳能热水系统设计安装及工程验收技术规范》GB/T18713的规定外，还应做好太阳能集热器支架基座的防水，该部位应做附加防水层。附加层宜空铺，空铺宽度不应小于200mm。为防止卷材防水层收头翘边，避免雨水从开口处渗入防水层及保温隔热层，应按设计要求做好收头处理。卷材防水层应用压条钉压固定，或用密封材料封严。

对于需经常维修的集热器周围和检修通道，以及屋面出入口和人行通道之间做保护层以保护防水层和保温隔热层，一般可铺设水泥砖。

太阳能集热器无论是布置在平屋面还是架空在平屋面之上，集热器都应该按太阳能接收阳光的最佳倾角设计。集热器最佳安装倾角等于当地纬度；如系统侧重在夏季使用，其安装倾角，应等于当地纬度减10°；如系统侧重在全年使用，其安装倾角，应等于当地纬度。目前，湖南省各地太阳能热水系统多为全天候使用，集热器最佳安装倾角推荐采用当地纬度。

太阳能集热器在平屋面上安装，要保证安装人员的安全。安装人员为专业人员，应严格遵守生产厂家的说明，太阳能热水器生产厂一般会提供所需的安装人员(或经过培训考核合格的施工人员)和安装工具。在建筑设计时，应为安装人员提供安全的工作环境。

太阳能集热器采用支架与预埋在屋面结构层的预埋件固定应牢固可靠，要能承受风荷载和雪荷载。

太阳能集热器作为屋面板时，应满足屋面的承重、保温、隔热和防水等要求。

4.3.8太阳能集热器无论是嵌入屋面还是架空在屋面之上，为使与屋面协调，其坡度宜与屋面坡度一致。而屋面坡度又取决于太阳能集热器接收阳光的最佳倾角。集热器安装倾角为当地纬度；如系统侧重在夏季使用，其安装倾角，应等于当地纬度减10°；如系统侧重在全年使用，其安装倾角应等于当地纬度。

目前，湖南省太阳能热水系统多为全天候使用，集热器最佳安装倾角推荐采用当地纬度。建筑师可结合调整集热器倾角来确定屋面的坡度，如有檩体系用彩色混凝土瓦屋面适用坡度为1:5～1:2(即20％～50％)，沥青油毡瓦大于等于1:5(即大于等于20％)，压型钢板瓦和夹心板为1:20～1:0.35(即5％～35％)；无檩体系屋面坡度宜为1:3(即18.5)～1:0.58(即60°)。据此调整建筑物各部分比例，也给建筑师带来很大的灵活性。

太阳能集热器在坡屋面上安装，要保证安装人员的安全。安装人员为专业人员，应严格遵守生产厂家的说明，太阳能热水器生产厂一般会提供所需的安装人员(或经过培训考核合格的施工人员)和安装工具。建筑设计时，应为安装人员设计安全的工作环境。一般可在屋脊处设钢架或挂钩用以支撑连接系在安装人员腰部的安全带。钢架或挂钩应能承受两个安装人员、集热器和安装工具的重量。

还应在坡屋面安装太阳能集热器附近的适当位置设置出屋面人孔，作为检修出口。

架空设置的太阳能集热器宜与屋面同坡，且有一定架空高度，一般不大于100mm，以保证屋面排水。

嵌入屋面设置的太阳能集热器与四周屋面及伸出屋面管道都应做好防水，防止雨水进入屋面。集热器与屋面交接处要设置挡水盖板。

设置在坡屋面的太阳能集热器采用支架与预埋在屋面结构层的预埋件固定应牢固可靠，要能承受风荷载和雪荷载。

太阳能集热器作为屋面板时，应满足屋面的承重、保温、隔热和防水等要求。

4.3.9本条提出了对太阳能集热器放置在阳台栏板上的要求。

太阳能热水系统集热器可放置在阳合挑板、栏板上或直接构成阳合栏板。

作为阳合栏板与墙面不同的是还有强度及高度的防护要求。阳合栏杆应随建筑高度而增高，如低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于5.05m，中、高层，高层住宅的阳台栏杆不应低于5.10m，这是根据人体重心和心理因素而定的。安装太阳能集热器的阳台栏板宜采用实体栏板。

由于湖南省各地区太阳高度角较大，因此，放置在阳台挑板、栏板上或直接构成阳台栏板的太阳能集热器宜参考当地纬度设置适当的倾角，以接收较多的日照；不建议垂直式设置，因集热器面积需进行面积补偿，不经济。

从安全角度和美观角度出发，建议设计阳台的钢筋混凝土外挑板作为集热器的专用位置，并预留与集热器支架匹配的预埋件，保证使用过程中的安全性，同时便于安装和维护。

4.3.10本条提出了对太阳能集热器放置在墙面上的要求。

太阳能集热器可安装在墙面上，尤其是高层建筑。太阳能集热器通过墙面上的外挑钢筋混凝土挑板或预埋件与主体结构连接。结构设计时，要考虑集热器的荷载，且墙面要有一定宽度以放置集热器。

4.3.11本条提出了太阳能热水系统集热器设置在建筑遮阳板上或作为遮阳板时的安全和美观要求，强调集热器必须与主体结构连接，且自身强度、刚度需满足安全要求，保证使用的安全性。

## 4.4 结构设计

4.4.1条文解释：安装太阳能热水系统的建筑主体结构及机构构件必须具备承受太阳能集热器、贮热水箱等传递的各种作用（包括检修荷载），其承载力必须经过计算或实物实验予以确认；同时主体结构及机构构件应具有相应的刚度，在外荷载作用下产生位移时，不应使热水系统的结构及其构件产生过大内力和过大的变形。

4.4.2条文解释：在既有建筑物上增设或改造已安装的太阳能热水系统，宜由具备相应资质的检测机构对建筑物的相关部位进行结构鉴定，经结构专业安全计算，复核梁柱板等结构能否满足屋顶热水箱、太阳能集热器及管道系统等的荷载要求，同时应满足建筑结构及其它相关的使用及安全性要求。当不满足要求时可对既有建筑相关部位进行加固。

4.4.3～4.4.5连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力，任何情况不允许发生锚固破坏。采用锚栓连接时，应有可靠的防松动、防滑措施；采用挂接或插接时，应有可靠的防脱、防滑措施。

由于太阳能集热器安装在室外，以及各地区气候条件及工人技术水平的差异，为安全起见建议对结构构件和连接件的最小截面予以限制。

太阳能集热器由玻璃真空管（或面板）和金属框架组成，本身变形能力较小。在水平地震或风荷载作用下，集热器本身结构会产生侧移。由于太阳能集热器本身不能承受过大的位移，只能通过弹性连接件来避免主体结构过大侧移的影响。

为防止主体结构水平位移导致太阳能集热器或储热水箱损坏，连接件必须有一定的适应位移能力，使太阳能集热器和储热水箱与主体结构之间有适应变形的余地。

4.4.7～4.4.8太阳能热水系统（主要是太阳能集热器和储热水箱）与建筑主体结构的连接，多数情况应通过预埋件实现，预埋件的锚固钢筋是锚固作用的主要来源，混凝土对锚固钢筋的粘结力是决定性的。因此预埋件必须在混凝土浇筑时埋入，施工时混凝土必须密实振捣。目前实际工程中，往往由于未采取有效措施来固定预埋件，混凝土浇筑时使预埋件偏离设计位置，导致集热器等无法安装。因此预埋件的设计和施工应引起足够的重视。

为了保证太阳能热水系统与主体结构连接牢固的可靠性，与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时严格按设计要求进行埋设。

4.4.9轻质填充墙承载力和变形能力低，不应作为太阳能热水系统中集热器和贮热水箱的支承结构。同样，砌体结构平面外承载能力低，难以直接进行连接，当必须在砌体结构部位设置太阳能集热器和储热水箱时，可采用在主体结构上增设钢筋混凝土构件或钢支架等方式，以保证其安全性。

## 4.5 电气设计

4.5.1～4.5.3这是对太阳能热水系统用电的安全要求，太阳能热水系统配电线路的保护装置一般应具有过载、短路、接地故障保护等功能，对于集中供电的太阳能热水系统，宜独立设置电能计量装置。

4.5.4～4.5.5这是对太阳能热水系统防雷接地的安全要求，太阳能热水系统安装可能在屋面，也可能在墙面、阳台，也可能独立安装。应根据不同情况做好对直击雷、侧击雷、闪电电涌侵入等的防范。既有建筑上增设太阳能热水系统时，如不处于建筑物上防雷装置的保护范围内，也应增设防雷设施。太阳能水箱或集热器等部件安装于屋面上时，如不在屋面接闪器的保护范围内，金属物体可不装接闪器，但应与屋面防雷装置相连，非金属物体一般应装设接闪器，并应和屋面防雷装置相连，具体可参照国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057第4.3.2条的规定执行。太阳能热水系统防止闪电电涌侵入的措施可参照国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB50057第4.5.4条的规定执行，具体措施包括配电线路穿钢管敷设，做好连接，设置电涌保护器等。因土建设计时太阳能热水系统一般尚未订货、安装，其尺寸一般未定，故在订货后，厂家等在进行太阳能热水系统的设计时，应充分考虑此部分内容。

4.5.6～4.5.7这是出于对太阳能热水系统电气控制部分安装、使用、维护等方面的要求。系统的电气管线应与建筑物的电气管线统一布置，集中隐藏。

4.5.8既有建筑增设或改造太阳能热水系统时，其供电及控制线路的敷设非常重要，一定要进行现场踏勘，对原有路由需要仔细考虑，一些老的建筑物，其供配电线路很多都经过二次以上的改造，有些图纸与实际情况根本不符，如果不认真进行现场踏勘会严重影响改造施工的顺利进行。

## 4.6 给水排水设计

4.6.1太阳能热水系统与建筑结合是把太阳能热水系统纳入到建筑设计当中来统一设计，因此热水供水系统设计中无论是水量、水温、水质还是设备管路、管材、管件都应符合国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

4.6.2本条对太阳能热水系统管线的布置提出要求，新建工程与既有建筑上增设太阳能热水系统或改造已安装的太阳能热水系统管线布置应考虑的侧重点不同，在设计过程中需注意。

4.6.3本条是指用太阳能集热器里的水作为热媒水时，补水水源应保证补水能够补进去，且水量也应满足要求。

4.6.4太阳能集热器附近设置用于清洁集热器的给水点，主要是为了方便集热器的清洗。

4.6.5屋面在设有太阳能热水系统装置的附近设置排水设施，主要是为了方便设备清洗，排除检修、溢流时的地面积水。

4.6.6储热水箱、辅助能源加热设备（辅助电加热设施房间除外）的房间内设置给水点和排水设施，主要是为了方便设备清洗，排除检修、溢流时的地面积水。

# 5太阳能热水系统设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 本条强调了太阳能热水系统设计应满足经济、安全、实用、美观，便于安装、施工。

5.1.3～5.1.5 本条强调了太阳能热水系统设计符合国家现行标准的规定。

5.1.6 本条款设置目的是尽量缩短太阳能热水系统的集热端和供热端的距离，使太阳能集热量更多用于制备热水而非被系统热损失消耗。

## 5.2 太阳能热水系统选择

4.2.2太阳能热水系统形式选择是系统设计首要步骤。本条按公共建筑和民住建筑，分别给出了一定条件的适宜系统选择形式。

## 5.3 热水用水定额、水温和水质

5.3.1 热水用水定额和卫生器具的一次和小时热水用水定额按照GB 50364 民用建筑太阳能热水系统应用技术标准中已规定设计时热水用水定额规定，以方便使用。

5.3.4冷水计算温度，应按长沙市冷月平均水温确定，即冷月地面水计算温度为 5℃，地下水计算温度为 15～20℃。

5.3.7 当冷水水质总硬度超过75mg／L时，生活热水不应直接采用过流式流经真空管及U型管等集热元器件；当冷水水质总硬度超过120mg／L时，宜进行水质软化或阻垢缓蚀处理，并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

在冷水水质总硬度大于150mg/L（以CaCO3计），冬季寒冷地区，用户对水压稳定要求较高的场所宜选用间接加热供水系统。在冷水总硬度小于等于150mg/L（以CaCO3计），冬季非寒冷地区，用户对水压稳定要求一般的场所宜选用直接加热供水系统。

## 5.4太阳能集热器选型与配置

5.4.1运行期内最低环境温度≤0℃，最好不要选择平板太阳能集热器，如果选择平板太阳能集热器，平板的换热介质一定是防冻液，集中集热系统一定要安装板式换热器，家用机阳台壁挂要用夹套水箱。

采用防冻措施或直流排空系统就可以选择平板太阳能集热器，防冻措施大致有三种，一是太阳能换热介质为防冻液，二平板太阳能集热器是和水箱的热水循环防冻，三是排空防冻。第二、三种防冻措都不适合选择平板太阳能集热器的

5.4.2  本条强调了应根据集热系统要求的工作压力选用承压能力适宜的太阳能集热器。不同类别的集热器承压能力不同，选用时与系统运行要求的工作压力匹配是太阳能热水系统安全、可靠、稳定使用的重要保证。

平板型太阳能集热器广泛应用于各种低温热水加热领域，但受其自身结构的局限，集热性能受季节和环境影响较大，在需要较高的出水温度或者环境气温较低时，集热效率较差。因为平板型集热器为金属吸热体，可以承压运行，所以在开式太阳能系统和闭式太阳能系统中都可使用，从外观和结构形式上考虑，平板集热器更容易实现与建筑的结合。环境温度≤0℃时，平板太阳能集热器的防冻措施需采用防冻液为换热介质。

相对于平板集热器，真空管集热器热集热效率高，有效的避免了平板集热器的传导和对流热损失，并且提高了集热器的抗低温能力，同时，还具有较高的抗冰雹（击打）能力，目前广泛应用于各种规模的太阳能热水系统之中，具有很高的市场占有率 。

全玻璃真空管集热器承压能力较弱，一般用于不承压运行的开式太阳能系统中。金属一玻璃真空管型集热器具有较高的承压能力和耐热冲击性能，具有较强的适应性，可以用于各种形式的太阳能热水系统之中。

5.4.3 本条提出了集热器的朝向及安装倾角等进行了规范化。给出了不同类型集热器不同安装方法时，应满足的基本安装条件。

根据国家现行标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713的规定，本条规定了集热器的最佳安装倾角，其数值等于当地纬度。这条要求对于一般情况下的平板型集热器和真空管集热器都是适用的。对于全玻璃真空管东西向水平放置的集热器，安装倾角可适当减少，以提高集热效率；安装在墙面及阳台上的集热器，不宜采用垂直布置方式。

5.4.4 本条说明太阳能集热器的集热效率与其方位角有关，实践表明：集热器方位角一般应朝向正南或南偏东、偏西30°以内，否则集热效率会急剧下降。对于特殊情况不能避免方位角的角度时，可以用集热器面积补偿的方式弥补。

5.4.5 在太阳能热水系统的利用中，需要使集热器有充分的日照，本条强调设置太阳能集热器时，应避开集热器前面的集热器、构筑物和绿化树木的遮挡。有关集热器前后排的间距，给出了较为通用的计算公式，它不仅适用于朝向为正南的集热器，而且适用于朝向为南偏东或南偏西的集热器。合适的间距可以保证前排集热器不对后排集热器的采光产生影响。

5.4.6 集热器可通过并联、串联和串并联等方式连接。对于自然循环的太阳能热水系统，集热器不宜串联，否则因为流动阻力过大，系统难以循环，并联连接时应使系统管道保持适当的坡度，并对集热器数量加以控制。对于强制循环系统，集热器可采用串联或并联方式连接成集热器组。

本条关于单排连接的集热器总面积限制是综合考虑了管路阻力、集热器温升等因素，目的是要避免集热器长时间运行过程中出现局部过高温度以及集热效率下降。关于子系统的集热器总面积限制，是要减少因实际情况下的流量分配不均匀而导致大型系统的集热不均匀现象。

集热器之间的连接管道应按同程式设计；受场地条件限制，不能设计为同程式，应在各分支管路增设阀门，以调节管道阻力平衡。

本条规定全玻璃真空管东西放置的集热器，在同一斜面上多层布置时，串联的集热器不宜超过3个。各种集热器应尽量减少串联的集热器数目。另外考虑到全玻璃真空管集热器的承压能力，最大不超过0.6MPa，因此对集热器的高度也进行了限制。

在建筑屋面布置集热器阵列时应设置集热器检修通道很有必要。

嵌入建筑屋面、阳台、墙面或建筑其他围护结构的太阳能集热器，应具有建筑围护结构的承载、保温、隔热、隔声、防水等防护功能。作为屋面板的集热器应安装在建筑承重结构上，这实际上已构成建筑集热坡屋面。平

板太阳能集热器的盖板和真空管集热器的罩管都是易碎的玻璃制品，为了保障太阳能热水系统的使用安全，在安装太阳能集热器的部位，应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

空气中灰尘含量较多，特别是市区内主要道路附近。空气中的灰尘吸附在太阳能集热器的表面，会严重影响集热器的采光，造成集热效率的下降，所以在太阳能集热器附近应设置给水点，便于定期对太阳能集热器的真空管或玻璃盖板表面积灰进行冲洗。

本条有关集热器连接的大部分具体数据都是按照现行国家标准《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713 的规定，并根据多年来积累的实践经验而提出的。

大型系统一般是指集热器总面积大于 500 ㎡的太阳能系统。

5.4.7在确定直接系统的集热器总面积时，太阳辐照量JT取当地集热器采光面上的年平均太阳辐照量。

5.4.8对于间接式太阳能集热系统，需对换热面积进行合理计算与选择，以防止由于面积的不合理造成集热量的浪费。建议选择高效的换热器形式，减小换热温差，提升太阳能集热效率。

## 5.5太阳能热水系统设计原则

5.5.1~5.5.2本条规定了太阳能热水系统在安全性能和可靠性能方面的技术要求。

5.5.3 本条强调了太阳能热水系统产生的热水不应有碍人体健康。

5.5.4 本条强调了太阳能热水系统设计应满足安全、实用、美观、便于安装、清洁、维护和局部更换，以及避免对附近建筑产生光污染。

5.5.5本条强调了管线的布置要求。

5.5.6本条强调了安装要求，满足建筑承载要求。

## 5.6 太阳能辅助加热系统设计

5.6.1对辅助能源加热设备的技术要求，在国家现行标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015已经有明确的规定，主要是应根据使用特点、热水量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素来选择辅助能源加热设备。

5.6.2本条规定了太阳能热水系统中辅助热源的选用原则。为了使系统更加节能，太阳能集中供热水系统应优先利余热及废热等热源形式，当无此类热源或热源不足时，其次应考虑选择其他可以稳定供应的新能源与可再生能源，如热泵等形式。当上述两者均不具备条件时，再考虑设置电力、燃气等传统能源。

5.6.3本条规定了太阳能热水系统设计用水量计算方法。

## 5.7太阳能储热装置设计

5.7.1储热设备的选择是以间接加热系统的确定为前提的，储热设备包括储热水箱和储热水罐两种。对于较大热水供应量的工程，选择储热水箱更为适宜，其原因在于这一储热方式的出水量每天可达上百立方米，而储热水罐的应用则适合热水供应量较小的工程，在施工现场就可完成拼装，投资小、占地小。

5.7.2 本条规定了储水箱安装方式和选型。

## 5.8 管材、管道敷设要求

5.8.1本条有关管路设计的具体数据和各项要求，均引自国家标准《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713 的规定。

在自然循环系统中，由于系统是仅利用传热工质内部的温度梯度产生的密度差进行循环的，因此为了保证系统有足够的热虹吸压头，规定应使循环管路朝储热水箱方向有向上坡度，不允许有反坡。

在阳台壁挂自然循环系统中，规定储热水箱的下循环管口比集热器的上循环管口至少高 300mm 是必要的。

太阳能热水系统使用的金属管路、配件、贮水箱及其他过水设备等的材质，均应与建筑给水管路材质相容，以避免在不相容材料之间产生电化学腐蚀。同时，因为太阳能集热系统的出水温度不稳定，在系统安装调试阶段和热水用热较少时，集热系统内循环工质水温有可能达到 70℃以上，个别时候甚至会沸腾汽化 ，所以一般的衬塑复合管或塑料管材不适合太阳能集热系统使用。本条强调了太阳能集热系统管道应采用可耐高温的金属管，如不锈钢管、铜管等。

5.8.2 有关管路保温技术性能指标和做法的规定，基于国家相关标准规范要求和太阳能热水系统长期运行下的技术经济综合分析研究确定。

5.8.4太阳能热水系统中的热水供水系统，与常规的热源设备的供热水系统完全一致，因此其系统设计可按照《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的相关规定进行。

5.8.8 太阳能热水系统的储热水箱为开式非承压水箱时，在配水点处热水给水支管上设置止回阀，可以防止在冷水供水压力高于热水供水压力的情况下，冷水通过混水龙头窜入太阳能储热水箱。

5.8.9 对于采用太阳能集中式供热水的系统，需要在供水系统总管上安装热计量表进行的对系统供热量计量，便于进行太阳能系统供热总量统计。分户供热水支管上安装的分户热水计量装置，用于各户的计量收费。对于集中—分散式以及分散式太阳能热水系统，由于热水供水为户内冷水水源加热后供应，无需进行供热水计量。

## 5.9系统工程安全设计

5.9.1太阳能是一种不可控制的能源形式，为了保障太阳能热水系统的使用安全，本条强调了防过热及防冻的必要性。

针对贮热水箱的承压形式和大小，分别强调了不同的温度要求及安全措施。集热器过热排放措施设计有放气器、安全阀、膨胀管等。

5.9.2本条强调了需要防冻的热水系统可采取的几种控制方式，并根据合理性及使用经验，给出选用方法。

## 5.10系统控制及选取要求

5.10.1 本条的系统控制功能是针对太阳能热水系统运行特点而设定，其目的是使太阳能集热系统在比较高效的工况下运行，充分利用太阳能资源加热热水，尽量减少对常规热源的使用，使系统的节能效益达到最大化。并在此基础上，保证热水系统的可靠运行，保证热水供应的舒适性和稳定性，以及实现报警、远程通信等方便维护的功能。控制功能只是太阳能热水系统常用的基本功能，供设计人员设计选型及优化。同时，建议建议采用云平台的方式来实现远程监控功能。

# 6 太阳能热水系统安装

## 6.1  一般规定

6.1.2本条对编制太阳能专项施工方案进行了强调。

6.1.3本条强调太阳能热水系统与建筑给排水、通风空调设备同期安装。

6.1.4在太阳能热水系统安装前，必须进行详细的技术准备工作，对安装施工人员进行技术交底和相关培训，使其熟悉产品、熟悉图纸、熟悉安装现场、了解相关节点的施工要求等。

6.1.5安装前应对进场的设备材料进行检验，所有设备材料都应符合设计要求并具备合格证明。

6.1.6太阳能热水系统的安装一般在土建工程完工后进行，而土建部位的施工多由其他施工单位完成，本条强调了对土建部位的保护。

6.1.7本条强调了产品在搬运、存放、吊装等过程的质量保护。

## 6.2 基座安装

6.2.1太阳能热水系统的基础包括集热器基础、水箱基础、水泵基础以及其它相关设备基础。太阳能热水系统的基础关系到热水系统的稳定和安全，要求基础与建筑主体结构连接牢固。尤其是在既有建筑上增设的基础，由于不是同时施工，更要采取技术措施，与主体结构可靠地连接。

6.2.2与主体结构连接的预埋件只有在主体结构施工时按设计要求的位置和方法进行埋设，太阳能热水系统的支架安装时才不会发生变形，才能保证太阳能热水系统与主体结构连接牢固的可靠性。

6.2.3通常集热器的支架材质为金属，并与集热器配套供应。支架需与基座固定。基座与屋面混凝土可同时浇筑，也可预制。采用预制基础时，在安装过程中可能会破坏原有建筑防水，所以安装完毕后应对原有防水层进行检查，如有破坏应重新做。本条是对预制的集热器基座的要求。

6.2.5一般情况下，太阳能热水系统的承重基础都是在屋面结构层上现场砌(浇)筑。对于在既有建筑上安装的太阳能热水系统，需要刨开屋面面层做基础，因此将破坏原有的防水结构。基础施工完成后，被破坏的部位需要重做防水。

6.2.6规定了外挂在外墙或阳台栏板的太阳能热水设备的基础施工的要求。

## 6.3支架安装

6.3.1太阳能热水系统的支架应按图纸或者地方标准图要求制作，并应注意整体美观。

6.3.2本条强调支架在主体结构上的安装位置应与设计要求的位置相一致，并同预埋件的安装位置也应一致，任何不正确将有可能造成支架偏移，影响太阳能热水系统的安全性。

6.3.3本条强调了太阳能热水系统的支架保证设计要求的情况下，尽可能按有利于屋面排水的位置安装，减少屋面漏水的风险。

6.3.4太阳能热水系统的防风主要是通过支架实现的，由于现场条件不同，防风措施也应不同，需要进行专门设计。本条对太阳能热水系统防风加以强调。

6.3.5对支架的各连接件材质的要求。

6.3.6与基座预埋件一样，本条强调了钢结构支架的防腐质量。

## 6.4集热器安装

6.4.1集热器安装倾角及定位将直接影响到太阳能集热器的工作效率，安装时必须符合设计要求。本条强调了支架的固定，以防止集热器滑脱。

6.4.2不同厂家生产的集热器，集热器之间的连接方式可能不同。本条对此加以强调，以防止连接方式不正确影响系统的正常运行及出现渗漏现象。

6.4.3集热器长期处于太阳爆晒下，容易老化和损坏，需要经常维护和更换，本条对此加以强调。

6.4.4本条强调了真空管的安装方法。

6.4.5嵌人屋面设置的集热器的安装比较特殊，本条强调了屋面防水措施的必须性。

6.4.6为防止集热器漏水，本条对此加以强调。

6.4.7本条强调先检漏，后保温，且应保证保温质量。

6.4.8对采用排空防冻方式的系统安装提出了要求，要保证传热工质顺利排空，管道和集热器的安装就必须保持相应的坡度，并且管道系统上不得出现反坡现象。

## 6.5贮热水箱安装

6.5.1贮热水箱内的热水，通常用于洗浴，也有用于餐具清洗甚至用于炊事和饮用，因此为保证水质，对水箱的材质、规格做出要求，并规范了水箱的制作质量。

6.5.2贮热水箱内的热水通常直接提供给用户洗浴，而贮热水箱的内箱与热水直接接触，防止触电事故，贮热水箱的内箱必须采取接地措施。

6.5.3本条为新增，强调水箱周围应留有易损易耗件（水位探头、电加热、镁棒等）的更换、水箱的维护空间。增加锁具的要求主要是考虑人身、卫生等安全。

6.5.4为防止贮热水箱漏水，本条对此加以强调。

6.5.5本条强调先检漏，后保温，且应保证保温质量。

6.5.6为减少贮热水箱的热损，可以考虑贮热水箱和底座间增加隔热垫。

## 6.6管路安装

6.6.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规范了各种管路施工要求，太阳能热水系统的管路施工应按该标准执行。

6.6.2因为太阳能集热系统的出水温度不稳定，在系统安装调试阶段和热水用热较少时，集热系统内循环工质水温有可能达到 70℃以上，个别时候甚至会沸腾汽化，所以一般的衬塑复合管或塑料管材不适合太阳能集热系统使用，本条强调了太阳能集热系统管道应采用可耐高温的金属管，如镀锌钢管、不锈钢管、铜管等。

6.6.3第5、6、7三条分别增加管路穿墙、需观察和操作的仪表管件的安装要求；增加了对维修更换的要求。

各种管道支吊架最大间距可参考下列表格：

各种管道支吊架最大间距可参考下列表格：

表：钢管、不锈钢管及钢型管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大 间距 （m） | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 |

表：塑料管、铅型管及复合管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  |  | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 |  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|  | 水平管 | 冷水管 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
|  |  | 热水管 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

表：铜管管道支架的最大间距

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |

为使采用排空防冻方式的系统管道能够顺利排空，本条强调了管道的安装坡度要求。

6.6.4本条强调水泵安装的质量要求。

6.6.5水泵是电气设备，如果不采取防雨措施，电气线路容易短路，损坏设备，危及人身安全。另外，在强烈的阳光爆晒下，设备寿命会缩短。

6.6.6太阳能热水系统常常设计为开式系统，其中会有杂质，特别是在管路维修或者使用初期。电磁阀是比较精密的仪器，水中杂质极易造成电磁阀损坏，同时如果实际运行压力较大时，也有可能造成电磁阀损坏。实际安装中，容易出现水泵、电磁阀、阀门的安装方向不正确的现象，本条对此加以强调。

6.6.8本文强调先检漏，后保温，且应保证保温质量，保温层厚度参照如下速查表。

不同安装形式下管道直径和保温层厚度速查表

| 公称直径（mm） |  |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道外径（mm） |  |  | 22 | 28 | 32 | 38 | 47 | 57 | 73 | 89 | 108 |
| 地沟安装 | λ | 0.02 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 0.03 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | 0.04 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
|  |  | 0.05 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 室内安装 | λ | 0.02 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | 0.03 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
|  |  | 0.04 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
|  |  | 0.05 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 室外安装 | λ | 0.02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  |  | 0.03 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 0.04 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
|  |  | 0.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |

注：对聚氯乙烯泡沫塑料以及聚氨酯泡沫塑料保温材料，其导热系数λ一般在0.03～0.04W/（m·K)

## 6.7辅助能源加热设备安装

6.7.1《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中规范了电加热器的安装。

6.7.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规范了额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备的安装，规范了直接加热和热交换器及辅助设备的安装。

6.7.3本条强调了太阳能热水系统的防振降噪。以避免太阳能热水系统发生噪声污染问题。

## 6.8电气与自动控制系统安装

6.8.1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168规范了各种电缆线路的施工，这里引用该标准。

6.8.2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303规范了各种电气工程的施工，限于篇幅，这里引用该标准的相关规定。

6.8.3从安全角度考虑，本条强调所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。

6.8.4在实际应用中，太阳能热水系统常常会进行温度、温差、压力、水位、时间、流量等控制，本条强调了上述传感器安装的质量和注意事项。

## 6.9水压试验与冲洗

6.9.1为防止系统渗漏水，本条对此加以强调。

6.9.2本条规定了管路和设备的检漏试验。对于各种管路和承压设备，试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。非承压设备做满水灌水试验，满水灌水检验方法：满水试验静置24h，观察不漏不渗。

6.9.3本条强调了系统安装完毕后应进行冲洗，并规定了冲洗合格的标准。

## 6.10系统调试

6.10.1太阳能热水系统是一个比较专业的工程，需由专业人员才能完成系统调试，以确保系统正常运行。

6.10.2太阳能热水系统包含水泵、电磁阀、电气及控制系统等，应先做部件调试，后作系统调试。

6.10.3本条规定了设备单机调试应包括的部件，以防遗漏。

6.10.4系统联动调试主要指按照实际运行工况进行系统调试。

6.10.5本条强调系统联动调试完成后，应进行3d试运转，以观察实际运行是否正常。

# 7太阳能热水系统验收

## 7.1 一般规定

7.1.4 由于太阳能热水系统施工受多种条件制约，本条强调了分项工程验收可根据工程施工特点分期进行。提出了对于影响工程安全和系统性能的工序，必须在本工序完成且质量合格后才能进行下一道工序的要求。

7.1.5 本条强调了施工单位应先进行自检，自检合格后再申请竣工验收。

7.1.8本条对太阳能热水工程施工质量的保修期限及施工单位保修职责进行规定。

## 7.2 分项工程验收

7.2.1 本条根据太阳能热水系统工程的特点，确定了须进行隐蔽工程验收的部位，隐蔽工程验收应由监理工程师(或建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收，并填写隐蔽工程验收记录。

7.2.2 本条根据太阳能热水系统工程的特点，确定了须进行中间验收的工序，对影响工程安全和系统性能的工序，必须在本工序中间验收合格后才能进人下一道工序的施工。中间验收应由监理工程师(或建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收，并填写中间验收交接记录。

7.2.3 本条规定了对太阳能热水系统水质和热性能检测验收的时间节点，以及针对水质的检测验收标准和针对热性能的检测验收方法。

## 7.3 竣工验收

7.3.1 本条强调工程移交用户前，应进行竣工验收。

7.3.3 本条规定了太阳能热水系统工程验收包括的主要内容。这些内容涉及安全、卫生和使用功能的主要检验和检测内容，其中，增加了对于太阳能热性能的验收项。

7.3.4 验收过程应该做好相应记录，签署相应验收文件，并归档备查。

7.3.5 在本条规定的竣工验收应提交资料中，增加了应提交“设计计算书”的内容。太阳能热水系统的供热性能、环保贡献率等设计数据，均在设计计算书中。该文件很需要作为竣工验收材料存档。

# 8太阳能热水系统的运行与维护

## 8.1 一般规定

8.1.1本条强调采用集中太阳能利用系统的，纳入物业共用部位、共用设施范畴，委托物业服务企业管理；采用非集中太阳能利用系统的，共用管井等纳入房屋共用部位，委托物业服务企业进行维护管理，户内部分可由业主、太阳能热水系统供应单位或委托物业服务企业进行维护管理。

相关单位进行维修施工时，应遵守物业管理区域内的规章制度。建设单位或业主、业主委员会与物业服务企业签订物业服务合同时，应对太阳能利用系统的维保做出相应约定，明确各方责任和权力。

8.1.2本条强调了施工单位和产品厂家对操作人员进行使用培训的必要性。

8.1.3本条强调了正确的操作是系统正常运行的保障。

## 8.2 系统运行与维护

8.2.1本条强调了避免太能集热器发生长期空晒现象，提出了全玻璃真空管型集热器使用注意事项。

8.2.2强调了定期检查水箱密封性、保温状态，检查水箱配套的阀门、液位控制器和排气装置，定期清除水箱内水垢。

8.2.3对管道、阀门、管道支撑结构部件日常维护保养进行规定。强调了水泵定期进行维护保养的规定。

8.2.4强调了定期检查控制设备、运行参数和采集信息。将运行数据存档，为系统的分析和优化提供数据支撑。

8.2.5为确保运行安全，电加热器应进行定期检查维护。